2018年度-2019年度建德市垃圾填埋场渗滤液处理运营维护采购项目

招标编号：ZJZZ(2017)JD--001

招

标

文

件

采购单位：建德市垃圾填埋场

代理单位：浙江中正工程项目管理有限公司

2017年 12月12 日

| 采购单位确认（公章）：该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2017 年 12月 12日 | 招标代理机构确认（章）：同意发布 经办人（签名）： 日期：2017年12月12日 |
| --- | --- |

招  	标  目 录

第一章、招标公告…………………………………03

第二章、投标须知…………………………………05

第三章、开标和评标须知…………………………13

第四章、评分标准…………………………………15

第五章、招标内容与技术要求……………………17

第六章、商务条款…………………………………36

第七章、财务结算程序……………………………37

第八章、合同范本…………………………………38

第九章、附    件…………………………………50

第一章   招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，经相关部门批准，受建德市垃圾填埋场的委托，浙江中正工程项目管理有限公司就2018年度-2019年度建德市垃圾填埋场渗滤液处理运营维护采购项目进行公开招标，欢迎符合要求的供应商前来投标。

- 项目编号：ZJZZ(2017)JD--001

二、采购内容及数量：

2018年度-2019年度建德市垃圾填埋场渗滤液处理运营维护。具体内容详见《招标内容与技术要求》。（本次采购合同为2018年度建德市垃圾填埋场渗滤液处理运营维护采购；如果年度考核合格的，经双方认可，合同续签1年，续签合同时的价格以本次中标价为准）。

三、投标供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。近三年内在全国范围内没有政府采购不良记录。

2、不接收联合投标，不允许转包、分包。

四、招标文件的发布及报名：

1、发布时间：2017年 12月 12日至2018年 1月 2日16：30止。

2、发布地点：建德市新安江街道新安东路东洲商务公寓21楼2104室。

3、招标文件费用：300元/份，售后不退。

4、获取招标文件及报名地址：建德市新安江街道新安东路东洲商务公寓21楼2104室。

5、报名时间：2017年 12月 12日至2018年1 月 2日止（双休日及法定节假日除外） 上午8:30-11:30；下午13：30-16:30（北京时间）。

6、投标供应商报名时应出具：

1）报名登记表(http://www.jdsp.gov.cn/)；

2）法人授权委托书原件及社保交纳证明原件；（报名人若为法人，无需提供）

3）营业执照副本复印件（加盖公章，原件备查）；

4）2018年1月2日下午16时前将投标保证金：人民币陆万元整（￥60000.00元）以银行汇票、电汇、网银形式交至以下账户：

账户名称：浙江中正工程项目管理有限公司

开户银行：中国农业银行建德新安支行

银行账号：19070201040018433保证金若以电汇、网银方式交纳的,请将电汇底单、网银电脑打印凭证写上所投项目名称、招标编号。要求对公账户汇入，不接受现金形式。

六、投标截止时间和地点：投标人应于2018年1月3日09：30时前将投标文件密封送交到建德市洋安社区荷映路113号三楼杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

七、开标时间及地点：本次招标将于2018年1月 3日09：30时整在杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室开标，投标人代表派授权代表出席开标会议（授权代表携带身份证、授权委托书原件等有效证明出席）。

八、招标文件下载网址：

浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)

杭州市公共资源交易中心建德分中心网（http://jdjyzx.jdsp.gov.cn/）http://www.zjzfcg.gov.cn/。

九、业务咨询：

采购单位联系人：沈志平    联系电话：18072753596

招标代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司

联系人：史华娟   联系电话：64785830   13221005100

传真：0571-64785830

采购单位：建德市垃圾填埋场

招标代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司

2017年12 月 12日

第二章   投标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2018年度-2019年度建德市垃圾填埋场渗滤液处理运营维护采购项目 |
| 2 | 项目编号：ZJZZ(2017)JD--001 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：按《招标采购公告》第五条规定的金额和时间交纳。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2017年12 月25 日17：00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有投标人提出质疑的，招标采购单位将于2017年 12月 26日统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将通知所有已报名的投标人，同时在招标文件发售的网站进行发布。 |
| 6 | 本项目不接受联合体投标。不允许转包分包。 |
| 7 | 现场踏勘：如需现场踏勘，各潜在供应商自行与采购单位联系（采购单位负责做好登记）。 |
| 8 | 演示时间及地点：无。 |
| 9 | 投标文件的组成：报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本7份（副本为正本的复印件）（详见第二章第十一条）。 |
| 10 | 提供的样品：无。 |
| 11 | 投标截止时间：2018年1 月3日09：30时 |
| 12 | 投标地点：建德市洋安社区荷映路113号三楼杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室 |
| 13 | 开标时间及地点：2018年 1月3日09：30时杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室 |
| 14 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站（http://jdjyzx.jdsp.gov.cn/）。 |
| 15 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 16 | 中标通知书：自中标成交供应商确定2个工作日内签发中标通知书 |
| 17 | 签订合同：中标通知书发出后30日内（具体时间按中标通知书） |
| 18 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 19 | 履约保证金：中标单位在合同签订前必须向采购人支付合同价的5%的履约保证金交纳到指定账户，履约结束后，无质量、服务问题，由采购人向供应商无息退还，因供应商的质量、服务问题原因造成采购人损失的，采购人有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。 |
| 20 | 接受投标文件时间：投标截止时间前半小时内接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 21 | 最高限价：人民币叁佰壹拾万元整/年（￥：310万元/年）。报价超过最高限价的，按无效标处理。 |
| 22 | 付款方式：按第七章财务结算方式支付。 |
| 23 | 投标文件的有效期：90天 |
| 24 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“招标方”系指组织本次招标的浙江中正工程项目管理有限公司 。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德市垃圾填埋场。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

## 三、投标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

五、投标报价及修正

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉投标方应按招标文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投档文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、投标保证金

〈一〉投标保证金以银行汇票、电汇、网银形式按招标公告的规定时间、地点、账号交纳并到帐。

〈二〉未按规定提交投标保证金的投标，拒绝接收投标文件。

〈三〉投标截止日后，投标方撤回投标书的，投标保证金不予退还。中标方不按规定签订政府采购合同的，将没收投标保证金

七、投标有效期

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

〈三〉投标方可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

八、特别说明：

▲1、投标人不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

▲2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲4、多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

▲5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

九、质疑

1.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向浙江中正工程项目管理有限公司 提出质疑。

2. 投标人提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在前附表规定的时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。

（3）对中标结果以及评标委员会组成人员提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

3. 质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，浙江中正工程项目管理有限公司 将不予受理。

十、招标文件的澄清和修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式向浙江中正工程项目管理有限公司 提出。联系电话及传真0571-64785830。

2. 浙江中正工程项目管理有限公司 对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表统一组织答疑时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已经提供报名资料的招标文件收受人，否则将延期组织开标，请在投标前关注相关信息。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十一、投标文件的组成

A、报价文件包括：

〈一〉投标报价函（详见附件）

〈二〉开标一览表（详见附件）

〈三〉投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：1、报价文件单独密封于一个信封内，并在信封上标明《报价文件》字样。资信及商务技术文件中不得出现价格信息。

2、本项目的投标总报价应包含采购服务费，采购服务费为人民币贰万贰仟贰佰陆拾元整（￥22260.00元）。由中标人在领取中标通知书时支付给采购代理公司。

B、商务技术文件包括：

〈一〉投标函（详见附件）；

〈二〉投标方的技术文件：

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明投标方提供的设备且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

1、投标产品技术参数对照表（详见附件）；

2、现有经营场地、服务机构等情况资料；

3、保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

4、项目实施人员一览表（详见附件）；

5、对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况，技术方案包括硬件、软件、投标产品的详细技术参数、印刷产品等（产品及原材料的品牌、产地、规格）。

6、项目实施计划等。

〈三〉商务条款应对表（详见附件）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标单位自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，

原则上由两部分组成：

1、标准服务，按行业常规服务填列；

2、特色（或特殊）服务，按每个投标厂商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务特别承诺。）

〈五〉服务计划表（详见附件）

〈六〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈七〉投标方认为需要的其他文件资料。

C、资信文件包括：

〈一〉投标保证金收据（可单独提交）

〈二〉法定代表人授权书（详见附件）和授权代表身份证复印件；

〈三〉社保登记证及授权代表社保缴费证明或由当地社险办出具的社会保险缴费人员（含授权代表）清册；

〈四〉关于资格的声明函（详见附件）；

〈五〉投标方一般情况（详见附件）；

〈六〉营业执照复印件[若在建德有分支机构，提供在建德的分支机构营业执照复印件加盖公章]（加盖公章）；

〈七〉税务登记证、企业代码证复印件（加盖公章）；

〈八〉2016年度依法缴纳所得税证明材料（加盖公章）；

〈九〉产品销售许可证复印件（加盖公章）（若有）；

〈十〉产品代理资格证明文件复印件（加盖单位公章）（若有）；

〈十一〉成功案例和业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告或用户评价）（若有）（详见附件）；

〈十二〉2016年度的资产负债表、损益表复印件；

〈十三〉节能、环保等方面的资质证书（若有）；

〈十四〉投标人的信誉（重合同、守信用、银行资信等）证书、荣誉证书（若有）；

〈十五〉投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

〈十六〉距采购人最近的服务网点情况表（若有）；

〈十七〉投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十八〉评分规则中涉及的所需提交的材料;

〈十九〉其他相关资质证明材料。

以上投标文件由报价文件、商务技术文件和资信文件组成，报价文件、商务技术文件、资信文件分别装订、单独密封、加盖公章，并在密封袋封面上注明文件名称。商务技术文件、资信文件中不得再出现报价文件的相关报价内容。

十二、投标文件的签署

〈一〉投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第十一条所叙顺序装订成册。报价文件、资信技术文件采用非胶装装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

〈二〉所有投标文件均须由投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标单位应写全称。

〈三〉投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

（四）投标文件填写字迹必须清楚、工整，对在投标文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

（五）投标文件的组成：投标文件由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本7份（副本为正本的复印件，副本封面须盖单位公章）。

（六）投标方应将投标文件的报价文件、商务技术文件和资信文件分别单独密封，并标明招标编号，项目名称。标书封面统一格式详见 “第九章附件十二（1）”。

十三、投标文件的递交、修改和撤回

〈一〉投标文件需加以密封，并在封皮上写明：

招标单位名称、项目名称、项目编号

投标单位名称、通讯地址、邮政编码、投寄人。

〈二〉如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

〈四〉招标方接受投标方标书时间：

投标文件于开标现场在投标截止时间前半小时内递交。

〈五〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十四、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

〈一〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

〈二〉由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

〈三〉仅以非纸制文本形式的投标文件；

〈四〉投标方未能提供合格的资格文件；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明投标品牌及详细型号的或标明的规格型号、质量标准和技术指标的、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（技术参数中打★号的条件不满足按无效标处理）；

〈七〉标书有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未胶装装订、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈八〉投标文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈九〉未按规定交纳投标保证金并到账的；

〈十〉投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈十一〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十二〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十三〉投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十四〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十五〉未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十六〉未提供《报价文件》以及在商务技术文件、资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十七〉未按前附表要求的数量提供样品的及样品不齐的；（若有）

〈十八〉投标报价超过最高限价的；

〈十九〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

十五、标书答疑：

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前，送至浙江中正工程项目管理有限公司 （建德市新安江街道新安东路东洲商务公寓21楼2104室。），传真0571-64785830、QQ邮箱77889255，招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十六、特别声明：

（一）价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

（二）本项目设有最高限价，最高限价为人民币叁佰壹拾万元整/年（￥：310万元/年）。报价超过最高限价的，按无效标处理。

（三）本项目的投标总报价应包含采购服务费，采购服务费为人民币贰万贰仟贰佰陆拾元整（￥22260.00元）。由中标人在领取中标通知书时支付给采购代理公司。

十七、其他

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

第三章   开标和评标须知

一、开标

〈一〉招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方授权代表必须参加并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

〈二〉开标程序：

1、由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证投标方授权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件。

2、开标会由采购代理机构工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

3、介绍参加开标会投标单位人员名单；

4、宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

5、由投标人代表或公证人员检验投标文件密封的完整性并当场宣布检验结果；

6、打开资信/商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。开标顺序按各投标人提交投标文件时间的先后顺序进行；

7、资信、商务技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

8、由主持人宣读《投标报价》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者工程/服务项目名称），以及认为有必要宣读的其他内容。

9、采购代理机构工作人员做好开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认的，不影响评标过程。

10、开标会议结束。

二、评标委员会

评标委员会依法由7人以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。质询期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对投标文件的审查和响应性的确定

（一）、开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（二）、开标后，评标委员会审查投标文件是否完整，是否有无效投标情况，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算的结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

四、评标原则与方法

〈一〉评标的依据是招标文件和投标文件。

〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供货物的技术性能、产品质量、交货期限、资信情况、履约能力、售后服务、企业规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分。按得分高低推荐中标单位。

〈三〉分值的计算

技术商务资信的评审由评标委员会成员独立打分，技术商务资信得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。

技术商务资信分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数；

综合得分=价格分+技术商务资信分。

〈四〉客观、公正的对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准，按综合得分高低推荐中标单位。在开标、评标期间，投标方不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。

在评标过程中，评标成员不得与投标方私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈五〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

五、定标和签发中标通知书：

〈一〉确定中标人：本项目由采购人事先授权评标委员会确定预中标人，自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构和采购单位签发《中标通知书》，并在浙江省政府采购网、杭州市公共资源交易中心建德分中心网站上进行公示。

六、合同授予：

（一）中标人应自接到中标通知书后按中标通知书规定的时间内与采购人签定合同。同时，采购代理单位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

（二）中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格，并赔偿采购人由此造成的一切损失。

- 评分规则

| 评分内容 | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 20 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*20 |
| 运营维护方案 （63分） | 运营方案 | 10 | 根据投标人对建德市垃圾填埋场渗滤液处理站污废水处理工艺描述的准确性，由专家酌情打分(0-10分） |
|  | 运营管理制度 | 10 | 根据投标人垃圾渗滤液处理运营维护管理制度健全并符合现场实际情况，由专家酌情打分。(0-10分） |
|  | 人员配置 | 5 | 现场操作人员通过专业培训有从业经验，拟派项目组成员的人数、素质、技术能力、经验等情况酌情打分（0-5分）。 须提供相关人员单位社保缴纳证明材料；须提供相关人员资历证书复印件，原件备查。 |
|  | 日常操作 | 5 | 根据投标人针对本项目日常操作方法设置科学规范性，由专家酌情打分。（0-5分） |
|  | 运行资料 | 5 | 根据投标人提供的运行维护管理方案的完整和齐全性酌情打分。(0-5分） |
|  | 设备维护保养 | 4 | 根据投标人提供设备维护保养方案科学合理性酌情打分。（0-4分） |
|  | 日常监测管理 | 4 | 根据投标人日常监测管理情况酌情打分。（0-4分） |
|  | 突发事件应急预案 | 6 | 根据运营方渗滤液应急处理设备的情况酌情打分（0-6分） |
|  |  | 8 | 根据投标人提供应急预案的科学性、合理性，由专家酌情打分，（0-8分） |
|  | 运营成本分析 | 2 | 根据投标人提供的运营成本分析的全面性、详细性由专家酌情打分，（0-2分） |
|  | 移交方案 | 2 | 根据投标人移交方案的完整科学合理性酌情打分，最高得2分。 |
|  | 环境管理方案 | 1 | 根据投标单位对本项目的环境管理方案科学性、合理性等情况由评委酌情打分，最高得1分。 |
|  | 现场勘查 | 1 | 投标单位到现场勘查了解情况并由业主单位出具证明的，得1分，没有的不得分。 |
| 资信（17分） | 资质证书 | 3 | 根据投标人取得相关证书（其中业务范围必须包含垃圾渗滤液废水治理的）的情况酌情打分，最高3分(原件备查)。 |
|  | 成功案例或业业绩 | 6 | 根据投标人在近三年期间类似项目成功案例、实施经验和履约情况等情况酌情打分，（0-6分）。（需提供合同证明文件复印、成果报告或用户评价复印件，相关原件备查）。 |
|  | 企业综合实力 | 3 | 根据企业的公司经营状况等酌情打分（0-3分）。 |
|  | 信用等级 | 3 | 投标人的信用等级AAA级得3分，AA级得2分，A级得1分，无企业信用等级的不得分。注：投标文件中须提供相关证明材料复印件，（原件备查）。 |
|  | 标书质量 （2分） | 2 | 投标文件编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实情况，有无错误、是否按招标文件要求制作等情况酌情打分，有错误或前后矛盾的每项扣0.5分，扣完为止。 |

- 招标内容与技术要求

| 项目名称 | 项目技术规范和服务要求 | 单位 | 数量 | 预算价 （万元）/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建德市垃圾填埋场垃圾渗滤液处理运营维护 | 附后 | 项 | 1 | 310 |

一、招标内容

1、建德市垃圾填埋场渗滤液处理站设施维护和管理（各投标人的报价中设备维护检修以及更换所发生的费用不低于250000元/年。（运营期间站内所有电器设备辅助设施维修更换费用、所有膜更换的费用、浓缩液回灌管路设置安装维修的费用、消防器材新增更换费用、防雷检测费用、生化罐体防腐、保温、隔热费用等），更换的材料应当是同品牌或相同以上品质的产品。

2、具体服务范围：处理目前建德市垃圾填埋场一、二、三期填埋库区所产生的渗滤液。

二、项目具体要求：

1、渗滤液处理系统出水水质需达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889 -2008）表2要求。

2、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准新改扩建的限值要求。

3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的要求。

4、经处理的生活垃圾渗滤液纳管均匀注入寿昌镇生活污水厂处理，不影响寿昌镇生活污水厂污水处理效果。

5、因运营单位运营不当或汛期前未将调节池水位降到安全水位，导致调节池水位达到警戒线时，运营单位需启动渗滤液应急处理设备处理增加出水量。涉及的相关费用已计入投标总报价中。处理完的水，必须达到相关排放标准。

6、因不可抗力的自然因素致使调节池水位达到警戒线的，所产生的费用，双方另行协商。

三、质量指标

1、渗滤液处理系统出水水质需达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2要求，主要控制指标见下表：

| 序号 | 项目 | 排放浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | 100mg/L |
| 2 | BOD5 | 30mg/L |
| 3 | NH3-N | 25mg/L |
| 4 | TN | 40mg/L |
| 5 | PH | 6～9 |
| 6 | TP | 3mg/L |
| 7 | 色度（稀释倍数） | 40 |
| 8 | 悬浮物 | 30mg/L |
| 9 | 类大肠菌群数 | 10000个/L |
| 10 | 总汞 | 0.001mg/L |
| 11 | 总镉 | 0.01mg/L |
| 12 | 总铬 | 0.1mg/L |
| 13 | 六价铬 | 0.05mg/L |
| 14 | 总砷 | 0.1mg/L |

2、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准新改扩建的限值要求。

3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的要求。

四、工艺简介

1、建德市垃圾填埋场渗滤液处理站：

建德市垃圾填埋场渗滤液深度处理工程采用“MBR（二级A/O+UF）+NF+RO”的处理 工 艺，设计渗滤液进水能力200吨∕天，膜系统产水率≧70%（出水量≧140吨/天），设计进水指标为：COD＜15000mg/l,BOD＜6500mg/l, NH3-N＜1600mg/l, SS＜1600mg/l, TN＜2100mg/l,PH=6-9（以实际水质为准）。经处理后出水水质达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表2排放标准。

垃圾渗滤液自调节池收集后，进入预处理+ MBR（二级A/O+UF）+NF+RO）生化反应系统。在生化系统内利用微生物新陈代谢作用去除其中大部分的COD、BOD、NH3-N和TN。并投加消泡剂控制泡沫的滋生。MBR出水进入膜深度处理系统，采用RO和NF结合的工艺，对MBR出水进行深度处理，另采用NF工艺作为RO工艺的补充，在满足总出水达标排放的前提下，部分MBR出水采用NF进行深度处理后。将RO清液和NF清液混合后，达标排放。

生化池剩余污泥进入污泥脱水系统处理，当淤泥含水率满足填埋场要求后，泥饼运到填埋场填埋。NF和RO系统处理产生的浓缩液经收集后，均匀回灌至填埋库区。生化池、污泥池等产生的臭气经风机收集到除臭系统处理。

五、其他说明

1、电费由中标方自行承担，以供电部门实际收费为准，（如以后电价调整，风险由投标人自行考虑）；

2、水费由中标方自行承担，以供水部门实际收费为准，（如以后水费调整，风险由投标人自行考虑）。

3、在线运维监测费由中标方支付，具体费用支付按照在线运维委托监测合同所商定的价格。

4、承包运营维护期内若遇政府对垃圾处置模式进行改变(非填埋方式或选择PPP模式等)，致使垃圾渗滤液处理运营维护方式发生改变的，本运营维护合同自行终止。运营维护合同终止后，按实际渗滤液处理量和承包运营维护合同所规定内容支付乙方运营维护费用。

5、须提供渗滤液应急处理设备的相关资料。（原件备查）

6、如果年度考核合格（85分为合格）的，经双方认可，并报采购管理部门备案，合同续签一年。续签合同时的价格以本次中标价为准。

六、考核办法

第一章

第一条 为加强和规范科室外包业务承包商管理，确保各项外包服务保质保量完成，特制定本办法。

第二条 适用范围：建德市垃圾填埋场渗滤液处理站（设计渗滤液日进水量200吨∕天，膜系统产水率≧70%）设施运营管理；设施维护管理。

第二章

第三条 基本原则

1、运营方应依照法律法规、规章及标准规定，履行合同义务，承担相应安全生产责任。

2、一旦发现运营方未能依据合同约定提供合格服务，首先提出警告，限期改正，如有严重违约，则依照合同及科室管理制度对运营方进行处罚。

第三章

第四条 对外包服务单位考核内容包括：

1、每月月底对运营方服务进行一次全面考核，由采购组织实施；半年及年度考核由采购方组织邀请相关专家考核。考核比例=月度：半年度：年度=5：2.5：2.5。

2、检查运营方相关工作人员的业务水平以及持证上岗情况。

3、考核运营方是否按照合同，并遵守相应法律、法规及生产标准进行安全作业，提供合格服务。并依据考核结果对外包公司进行一定程度奖罚，以达到提高服务质量的目的。

4、对考核过程中发现不足处，提出整改意见，并制定相应改进措施，尽快落实。

5、每月对运营方服务态度、服务质量、处理速度、巡检落实及安全工作开展等方面进行考核,考核后由考核人员依情况填写《外包服务监督考核记录表》。

第四章

第五条 考核实行百分比制，月考核得分85分为合格，并记入年度总成绩。85分以上，不扣当月运营费（合同另有约定的除外，按约定处理）；85分以下的，每少一分扣运营费1000元人民币。年终综合得分（月、半年、年终总得分）达不到85分，采购方将不再续签运营合同。

| 项目 | 项目内容 | 基本要求 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础管理（10分） | 制度完善 | (1)建立完善管理制度（设施巡视制、设备保养维护制、交接班制、安全操作制等）。 | 2 |  |
|  | 岗位要求 | （1）各岗位操作人员应经过专业培训，了解熟悉处理工艺，本岗位设施、设备的运行要求和技术指标； （2）熟练掌握本岗位工作技能，并持证上岗； （3）遵守渗滤液处理站的管理制度，严格执行操作规程； （4）发生异常时，能指出产生原因，并采取相对应措施，确保渗滤液处理设施和设备正常运行。 | 2 |  |
|  | 人员配备 | 按合同要求配备管理人员和操作人员。 | 1 |  |
|  | 运行台帐 | （1）各岗位认真做好运行记录和统计报表，填写时准确无误、字迹清晰，并妥善保管。 （2）按时限要求及时、准确、完整的上报各种报表、报告和资料。 | 2 |  |
|  |  | （2）在线监测台账：渗滤液处理后出水量、出水水质等出现异常情况时，应记录时间、地点、原因分析及处理情况。 | 2 |  |
|  | 人员培训 | 定期对渗滤液处理站工作人员进行培训，提高现场管理和操作水平。 | 1 |  |
| 二、运行管理（25分） | 规程上墙 | （1）管理制度及各工艺段操作规程均应上墙； （2）运行管理制度和操作规程执行到位、各岗位工作人员职责明确。 | 2 |  |
|  | 定期巡检 | （1）运行管理人员和操作人员应按规定定时巡检（每2小时检查一次）并做好记录，发现异常情况，应按照规定及时处理。 | 5 |  |
|  | 运行要求 | （1）渗滤液处理各工艺段运转正常，维持在最佳的运行参数； （2）确保渗滤液100%经过处理，不得擅自减产、停产、偷排、超标，不得对周边居民生活及环境造成影响。 | 15 |  |
|  | 排泥系统 | (1)排泥系统运行正常，能正常排泥。 | 1 |  |
|  | 药剂使用 | (1)药剂使用和管理科学、规范。危化品按公安规定正规渠道购买、保管、使用。 | 2 |  |
| 三、水质、空气、噪音管理（40分） | 水质化验 | （1）按要求设置水质检测化验机构（1人）； （2）按要求配置检测仪器； （3）制定严格的管理制度（上墙）； （4）按相关要求对进出水样进行采样检测化验并建立台账；（每天至少1次，包括进水和出水）。 | 5 |  |
|  | 在线监测 | (1)按相关规定维护和使用COD分析仪、氨氮分析仪、PH计、流量计、数据采集仪，确保数据准确无误。 | 2 |  |
|  | 水质报表 | (1)按周期进行日、周、月、半年和年度进、出站水水质检测报表，做到规范、完整、真实。 | 2 |  |
|  | 出水水质、空气、噪音 | (1)、水质中COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、pH等指标达到出水设计要求（GB16889-2008）表二标准； | 10 |  |
|  |  | (2)、 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准新改扩建的限值要求； | 5 |  |
|  |  | (3)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的要求。 | 5 |  |
|  | 污泥管理 | （1）出泥运行记录和统计报表，做到完整、规范。 | 1 |  |
|  | 调节池 水位监管 | 加大出水量，保持调节池水位低于警戒水位。 每年3月左右（汛期），需将调节池水位降到警戒线水位2米以下。 | 10 |  |
| 四、设备管理（10分） | 设备完好 | （1）设备整洁，基础稳固，结构完整无缺件、润滑良好、计量仪表灵敏可靠、安全防护装置齐全有效、无明显锈蚀、无脱漆，设备效能稳定正常。 | 1 |  |
|  |  | （2）机械设备润滑良好，起动、运转、散热正常，无异响。 | 1 |  |
|  |  | （3）电气设备完整，有月设备完好率统计表，且完好率≥90℅，线路规范，不私拉乱接。 | 1 |  |
|  |  | （4）计量及检测设备灵敏可靠（流量、溶解氧、PH计等），并根据要求按期进行检定（标定），检定（标定）报告应存档。 | 1 |  |
|  | 设备检查 | （1）运行管理、操作和维护人员应按要求巡视检查电器设施、设备的运行状况并做好记录； (2)对处理站内各种管线、雨水管网应定期进行检查和维护，并做好记录。 | 1 |  |
|  | 设备保养 | （1）配置设备的维护、保养、检查、维修、故障鉴定、更新等电器设备管理工作专员。（1人） | 1 |  |
|  |  | （2）必须建立健全电器设备管理制度、岗位责任制及检查考核奖惩制度。 | 2 |  |
|  |  | （3）必须建立完整的设备单机档案资料。设备单机档案应包括出厂资料，检定（标定）、运行、保养、维修、故障、更换等记录。 | 1 |  |
|  |  | （4）制定合理的电器设备月度和年度检修计划、更新（换）计划。 | 1 |  |
| 五、安全管理（10分） | 安全培训 | (1)有当月培训计划，并报送业主方； (2)培训资料齐全（培训大纲、培训内容、学习记录、员工答卷）； (3 )岗位责任制学习； （4）作业规程、操作规程学习记录。 | 1 |  |
|  | 安全防护 | （1）操作现场应配备必备的安全保护设施和消防器材； （2）在进行高空、池面、水下和受限空间等危险作业时，应当有专人进行监护； （3）易发生事故处应设有警示牌，在构筑物的明显位置应配备防护救生设施及用品。 | 2 |  |
|  | 安全标识和防护 | (1)高温、高压、易燃、易爆、有毒（硫酸）、有害、易垮塌、易触电、易坠落（高空、水池）、危险物品、设施或场所，必须设有明显的警示标志或采取有效隔离措施和防护措施。 | 1 |  |
|  | 个人防护 | （1)岗位人员有必要的安全保护措施(耐酸碱橡皮手套、橡胶耐酸碱服，护目眼镜、防毒面具、救生衣、救生圈、安全绳、防泄漏等防护救生用品等）； (2)应定期检查和更换上述防护用品。 | 1 |  |
|  | 危险品 | （1）危险品（硫酸、聚合氯化铝等）储存必须符合相关标准(温度、湿度、通风等）； （2）按特性分类储存在专用仓库、场地或专用储存室（罐）储存，并有专人管理和台账记录。 | 2 |  |
|  | 急救物品 | （1）应配备必要的急救物品，保证及时救治受伤人员（急救箱，生理盐水，2％、5％碳酸氢钠溶液等）。 | 1 |  |
|  | 消防管理 | （1)办公、生产、电气设备、易燃易爆的场所，应按消防部门的有关规定设置消防器材(灭火器和沙包等）； (2) 构筑物、中控系统等的避雷、防爆、防泄漏装置的测试、维修（电气焊使用）及其周期应符合电业和消防等部门的规定； (3)严禁一切明火、禁止堆放或使用可燃物品； （4）消防器材的设置应符合消防部门有关法规和行业标准的规定，并应按相关规定的要求定期检查、更新，保持完好有效。 | 2 |  |
| 六、站容站貌（5分） | 室外 | （1）处理站内道路畅通，道路卫生清洁； （2）处理站内照明设施分布整齐完好； （3）处理站给排水设施完好无损（如井盖、盖板、排水管网等）； （4）构筑物、建筑物护栏完好； （5）配电柜、配电箱上锁关闭； （6）做好进站道路及站内绿化带、一二期调节池周边绿化带的杂草清理和保洁工作。 | 1 |  |
|  | 办公场所 | （1）办公室、化验室、操作室、机房内无垃圾堆放、无烟头、无痰迹、照明设施分布整齐、完好； （2）门、窗、玻璃明亮、无破损； （3）墙壁无乱涂画、整洁； （4）卫生间干净整洁无异味，设施无破损； （5）办公桌椅及用品、操作工具，摆放整齐有序； （6）操作人员统一着装，配证上岗。 | 1 |  |
|  | 构筑物 | (1)构筑物外观整洁、无破损、地面干净、处理设施无泄漏现象。 | 1 |  |
|  | 线路要求 | (1)各种线路安装规范、安全，标志明显,无乱接。 | 1 |  |
|  | 设备要求 | (1)设施、设备保持清洁，及时处理跑、冒、滴、漏、堵等问题。 | 1 |  |
| 得分情况 |  |

第六章   商务条款

一、采购服务的总体要求：

1、必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的服务要求。

二、付款方式

采用分期付款方式。

- 服务期

- 自合同签订生效之日起至2018年12月31日终止。  (如果年度考核合格（85分为合格的，经双方认可，并报采购管理部门备案，合同续签1年。续签合同时的价格以本次中标价为准)。

2、成交供应商免费提供涉及本项目的相关服务。

四、质量要求

成交供应商提交的最终成果必须能够符合国家相关规程和行业规范要求。

五、其他

1、由于成交供应商原因造成成果存在严重不实，导致采购人有重大损失的，责任由成交供应商承担，并依法追究其经济责任和法律责任。

2、涉及本项目的所有相关费用均包括在投标报价中，由成交供应商承担。

3、由于成交供应商原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的：若成交供应商未按采购单位规定时间完成任务，且单方面终止合同的，履约保证金不予退还。

第七章   财务结算

一、未中标投标保证金

自中标通知书发出之日起5个工作日内，若无其他问题，由代理公司自动办理退款手续。（联系电话：0571-65013858）

二、中标单位投标保证金

中标单位的投标保证金，在合同签订后凭合同复印件到代理公司办理退还手续，代理公司将在5个工作日内无息退，由于乙方迟迟不提出退还保证金致使保证金逾期退还的，责任由乙方自负。

三、货款的结算

（一）合同签订后采购方按每季度向中标方支付运营管理费。

（二）支付时间：货款结算按季度支付。中标方应在每季度结束下一季度初向采购方提供上季度运营发票和运营管理相关材料复印件，一并送达采购方财务核对。采购方在核对相关费用缴纳情况后，30天内支付中标方运营费合同价的25%。如遇节假日顺延到下一个工作日，但如因中标方票迟延或相关资料不全导致甲方付款迟延的，由中标方承担迟延责任。

（三）支付合同价款时，中标单位将结款申请1份、发票原件，合同复印件以及经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交给采购单位，办理支付手续。

四、履约保证金：

履约保证金：中标单位在合同签订前必须向采购人支付合同价的5%的履约保证金交纳到指定账户，履约结束后，无质量、服务问题，由采购人向供应商无息退还，因供应商的质量、服务问题原因造成采购人损失的，采购人有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。

第八章  建德市政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

合同编号：

甲方：

乙方：

见证方：浙江中正工程项目管理有限公司

甲、乙双方本着平等自愿、友好协作、互惠互利的原则，经充分协商，就甲方将建德市垃圾填埋场渗滤液处理站承包给乙方运营维护管理的有关事宜，达成一致，签订本合同，共同遵守。

第一条  项目概况

（一）项目名称：建德市垃圾填埋场渗滤液处理站委托运营维护。

（二）项目地址：建德市寿昌镇夫衣垅山湾          。

（三）项目内容：承包运营维护建德市垃圾填埋场渗滤液处理站，设计日产水率 ≥ 140 吨

（四）具体服务范围：处理目前建德市垃圾填埋场一、二、三期填埋库区所产生的渗滤液。

（五）设计进水水质：

CODcr≤15000mg/L,    BOD5≤6500mg/L,    NH3-N≤1600mg/L,        SS≤1600mg/l,     TN≤2100mg/L,   PH=6～9。（以实际水质为准）

（六）渗滤液处理系统出水水质需达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889 -2008）表2要求。

（七）项目接收时一、二期调节池水位距离调节池边沿的高度以（现场照片为准附后） 厘米 （ 按照随机选择四个点测量，取平均值）

第二条  运营维护费用及付款方式

（一）费用

1、费用包干方式：按中标价元/年，小写：（￥： ）计算运营维护费用（包含在线运维监测费）。

2、在垃圾量增加的情况下，月平均出水量不超过设计出水量10%的，乙方应无条件进行处理，不增加费用。如平均达标出水量超过设计出水量10%以上的，超出部分，按中标单价补给乙方处理费用。

3、运营单位在上月正常运营的情况下，一、二期调节池池内水位仍在警戒水位或以上，月平均达标出水量超过设计出水量10%以上的，超出部分，按中标单价补给乙方处理费用。

4、垃圾渗滤液每吨处理单价计算方式：中标价÷140吨÷365天=每吨渗滤液的处理单价。

5、承包运营维护合同签订年限内，如维护维修更换费用超过合同所规定金额（每年不得低于25万元）的，合同终止后经审计核对无误，由双方协商解决超出部分费用。

6、乙方在承包运营维护合同签订年限内，如遇生产所需的药品、药剂单价上涨5%以上的（不含5%），在乙方提出书面申请和提供相关材料后，经甲方调查核实按实际市场价格补给乙方差价，并形成书面材料。

### 7、本合同履行期间，如环保要求提高排放标准,技改或扩容所产生的费用双方协商解决。

（二）付款方式

1.按先运行后支付的原则，甲方每月对乙方进行考核，按季度支付乙方运营费。

2.每季度运营满后，乙方向甲方开具运营发票，甲方收到乙方发票，核对好季度的费用缴纳情况和季度实际发生的维修更换费用，财政经费到位后，15个工作日内支付乙方运营维护费。

（三）其他约定

1、乙方应当及时缴清当月运营维护所产生的相关费用并将缴费凭证复印件交给甲方财务予以核对。如乙方未及时缴纳相关费用的，甲方将在运营承包款中直接扣除当月需缴纳的费用，将剩余承包款支付给乙方。

2、合同签订前乙方须向甲方缴纳中标价总额5%作为合同履约保证金：合计人民币大写：    万元（￥：       元）。

3、在线运维监测费由乙方按照在线运维微监测合同所商定的价格支付给在线运维监测单位。

4、根据考核内容，分为月考核（甲方组织相关人员进行考核），占总分的50%，半年考核、年度考核（由城管局组织相关人员进行考核），各占总分的25%。

第三条  质量要求

1、渗滤液处理系统出水水质需达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889 -2008）表2要求，主要控制指标见下表：

| 序号 | 项目 | 排放浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | 100mg/L |
| 2 | BOD5 | 30mg/L |
| 3 | NH3-N | 25mg/L |
| 4 | TN | 40mg/L |
| 5 | PH | 6～9 |
| 6 | TP | 3mg/L |
| 7 | 色度（稀释倍数） | 40 |
| 8 | 悬浮物 | 30mg/L |
| 9 | 类大肠菌群数 | 10000个/L |
| 10 | 总汞 | 0.001mg/L |
| 11 | 总镉 | 0.01mg/L |
| 12 | 总铬 | 0.1mg/L |
| 13 | 六价铬 | 0.05mg/L |
| 14 | 总砷 | 0.1mg/L |

2《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准新改扩建的限值要求。

3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的要求。

第四条   双方责任

- 甲方责任：

### 1.国家或省市区降低电、水费或出台其它有关污水处理运营优惠政策、循环经济等优惠政策，可全部按照规定申请给予乙方享受。

2.负责提供能满足正常运营的供水、生产用电和办公通讯设施，乙方按当地有关部门收费标准支付全部费用。

3.配合乙方办理当地有关部门各种证件手续，应乙方支付的费用由乙方承担，应甲方支付的费用由甲方承担。

4.按合同要求及时支付运营维护费用。

5.承担有关部门对处理后污水进行检测的相关费用，如检测结果不达标，二次检测费用则由乙方承担。

6.配合乙方处理运营维护中需协调解决的问题和纠纷。

（二）乙方责任

1.确保渗滤液经处理后按本合同第三条规定的质量标准纳管达标排放。如未能达标排放或被查处有偷排、漏排等现象，造成环境污染、第三方损失或被政府部门处罚的，由乙方负责处理，并承担全部法律责任以及经济赔偿责任（或罚款）。

2.科学调度、安全生产，制定渗滤液调节池防满溢预案，确保调节池不满溢。如发生满溢事故，应承担全部法律责任及经济赔偿责任。

### 3.按国家相关规范和有关技术要求制定运营技术、设备维护、操作管理制度，并报甲方及有关部门备案。运营期间乙方应建立运营日志，如实记录每日的运行情况。甲方随时进行检查，对存在的问题，乙方应及时进行整改。甲方迎接检查和参观时，乙方应全力配合甲方做好工作。

4.运营维护期间负责维护维修、更换工艺流程范围内所有的电器、设备、设施及其它辅助设施管路等，并承担全部费用，每次维修，需经甲方确认数量和价格。单次维护维修、更换费用超过1万元以上的，需报甲方签字确认方可实施；添加、更换渗滤液处理运营所需的药剂用品，所需费用全部由乙方自行承担。

5、乙方在运营维护合同年限内必须更换一次膜（超滤、纳滤、反渗透）。由于膜的问题造成渗漏液处理出水率低于设计的出水量，乙方必须及时更换膜，若不更换的，甲方可委托第三方实施更换，费用在乙方运营款中直接扣除；乙方在一年内对站内所有电器设备、设施的维护检修，消防、防雷检测以及其它辅助设施维修更换所发生的费用不得低于25万元（以财政认可的有效票据为准，并经甲方确认），不足部分在运营款中直接扣除。

6．乙方负责渗滤液处理站职工的劳动保护、安全生产教育、培训，危险药品管理、环境卫生和封闭化管理工作。因管理不严违章操作等造成安全生产责任事故，承担全部责任和经济赔偿。

7.污泥按照垃圾渗滤液处理工艺要求进行压滤后，运至填埋库区指定位置填埋，费用由乙方负责。浓缩液回灌管道（含库区）的更换、移位所产生的费用由乙方负责。

8.承包期满或合同终止，乙方应无偿把全部设备、设施、技术运营资料、档案等材料完好移交给甲方，并附设备、设施清单及说明书。保证工艺流程范围内所有设备设施能正常运行工作，如有损坏和缺失，必须修复、完善或照价赔偿。

9.承包运营维护期满后或合同终止时，一、二期调节池水位应不得高于接收时的水位。如高于接收时水位，甲方应按照多出的水量结合中标单价扣除相应的运行费用；低于接收时水位的，甲乙双方根据实际测量补给乙方处理费用。

10、乙方需配备5名以上经过培训合格的员工，（操作工、水质检测化验员、电器设备维修维护专员和现场负责管理员），如若发生人员变更应及时向甲方报备。

11、乙方在正常运营维护过程中，自来水用量不得超过5吨/天，特殊情况除外（须甲方同意）。

第五条  承包运营维护年限

12、承包运营维护期限为二年，根据考核结果签订合同，一年一签，运营维护费按本项目中标价结算。

- 其他

### 承包运行维护期间，因不可抗拒的非人为因素造成工艺流程范围内运行设备，设施、电器和其他辅助设施损坏不能正常工作的，维修所产生的费用由双方协商解决。

第七条  违约责任

（一）甲方

### 1、若甲方在60天内未支付给乙方运营维护费用，则每延迟一天按应付款的万分之三支付滞纳金；若超过90天仍未支付给乙方运营费用，乙方有权停止运营，由此造成的纠纷及经济损失由甲方承担。

### （二）乙方

### 1、如果乙方出水水质超标（经环保部门或委托第三方检测）、调节池满溢、偷排漏排、危化品泄漏或遗失，甲方将按规定扣除乙方的运营维护费或履约保证金，乙方还将承担由此造成的环境污染赔偿、环保处罚及其它相关的法律责任。

### 2、如因乙方管理不善违章操作等原因造成安全生产事故的，由乙方承担所有的法律责任和赔偿责任。

### 3、如因乙方原因，处理后出水水质达不到表二排放标准，若通过有资质的部门第一次检测出水指标超标的，发现一项指标超标扣2000元，发现两项以上指标超标的扣5000元；经过一周调整后，第二次检测出水仍不达标的，将翻倍扣罚；再经过一周调整后，第三次检测仍不达标，甲方有权单方终止运营维护合同，并没收履约保证金（空气和噪音考核方式参照此方法执行）。

### 4、运营维护期间一、二期调节池池内水位均接近警戒水位2.0米的（警戒水位在调节池最高点以下1米处），要求达标出水量保持3800吨/月，低于要求的出水量按中标单价予以扣除；运营期间一、二期调节池池内水位均低于警戒水位2.0米以下的，达标出水，量不作要求。

### 5、在一、二期调节池池内水位均在警戒水位或以上时，乙方必须满负荷运行，确保每天达标出水量达到130吨以上，低于130吨以下出水量的部分将按中标单价予以扣除；日达标出水量超过设计出水量10%以上的，超过部分按中标单价补给乙方。

### 6、运营维护合同终止时，甲方接收的一、二期调节池水位高于乙方接收时的水位，甲方有权将超出的水量按中标单价扣除运营维护费用。若一、二期调节池水位均低于乙方接收时的水位，多处理的渗滤液按中标单价，经双方实际测量补给乙方处理费用。

### 7、乙方在正常运营维护过程中，若自来水用量超5吨/天，超出部分按中标合同渗滤液处理单价在运行费用中扣除（遇特殊情况报甲方同意后除外）。

### 8、乙方擅自将运营维护项目转包、分包给他人的，甲方将单方终止合同，并没收全部履约保证金。

### 9、运营维护合同履行期间，乙方不得以任何理由单方提出解除运营维护合同，或擅自停止渗滤液处理生产；应此造成的一切后果乙方将承担所有的法律责任和经济赔偿责任。甲方将没收全部履约保证金。

第八条   合同的变更、解除或终止

### （一）本合同生效后即具有法律约束力，甲、乙方双方均不得随意变更或解除；本合同需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议；在新的书面协议未达成之前，本合同依然有效。

### (二)甲方如违反本合同规定，不按本合同规定时间全额支付给乙方运营维护费用，使乙方的合法收入得不到保障的，乙方有权解除本合同；同时甲方应赔偿由此给乙方造成的直接经济损失。

### （三）乙方运营维护期间，出水水质达不到GB16889-2008表二排放标准的，经整改后仍达不到排放标准的，甲方单方可提出终止合同。

### （四）乙方运营维护期间，造成调节池满溢、偷排漏排、危化品泄漏或遗失，造成严重后果的，甲方可单方提出终止合同。并由乙方承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

### （五）乙方单方提出解除合同，未经甲方同意并擅自停止渗滤液处理，造成的后果，乙方将承担所有的法律责任和经济赔偿责任。

### （六）考核实行百分比制。前一年综合考核分达不到85分，甲方有权不再续签运营合同；月度考核中达不到85分并要求整改二次以上，乙方仍达不到85分，甲方将终止合同。并扣除相应的履约保证金。

### （七）本运营维护项目中标单位不得擅自转包、分包。

#### 第九条.本项目的移交以及移交回转

（一）移交

1、在本合同签订前一个月内由甲方和乙方共同对固定资产以及与本项目运营和维护有关的手册、制度、技术文件等清点造册、确认，双方共同签署移交确认函，即视为清点移交终结。

2、移交时甲方应保证设备设施完好可用，如有缺失或需维修的，甲方可委托乙方进行采购或维修，费用由甲方承担。

### （二）移交回转

### 1、乙方需在运营维护合同期满前2个月提交所移交回转的项目清单：如设施、设备、工具、备品备件、技术文件、资质文件、运行台账等。甲方和乙方根据清单进行清点和复核，清单上所列设施、设备、工具、器材等均应处于可正常工作或使用状态。

2、在乙方运营期满前1个月内，由甲方会同乙方共同完成本项目的移交回转工作，移交时乙方应保证所有电器设备设施完好可用，如有缺失或需维修的，乙方进行采购或维修，费用由乙方承担。并签署预移交回转备忘录。

3、性能测试：在移交日之前，甲方应组织进行项目设施的性能测试，乙方有责任使测试所得各项性能参数都符合正常运行的技术规范要求。如果所测参数有差距，甲方有权从履约保证金中支取费用以修正上述缺陷。如金额不足，甲方垫付超出费用以后有权向乙方追偿。

第十条  争议解决方式

甲、乙双方在合同履行过程中，如有争议，应本着友好合作的精神，协商解决，协商未果，可向合同履行地建德市人民法院起诉。

第十一条  附则

(一）、承包运营维护期内若遇政府对垃圾处置模式进行改变(非填埋方式或选择PPP模式等)，致使垃圾渗滤液处理运营维护方式发生改变的，本运营维护项目合同自行终止。运营维护合同终止后经审计核对，按实际渗滤液处理量和承包运营维护合同所规定的内容支付给乙方运营维护费用。

（二）本合同未尽事宜，双方可协商订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

（三）本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

（四）双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

签约时间：2017年  月  日

签约地点：

见证方（盖章）：浙江中正工程项目管理有限公司

法定代表人或受委托人

（签字）

电话：0571-64780085

时间：2017年  月  日

地址：建德市新安江街道东洲商务21楼2104室。

第九章  附 件

附件一、投标报价函

浙江中正工程项目管理有限公司 ：

贵单位ZJZZ(2017)JD--001号招标文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加2018年度-2019年度建德市垃圾填埋场渗滤液处理运营维护采购项目公开招标的报价，并提供报价文件。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按人民币(大写)（￥       元/年）。

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。否则贵中心可以不予退还我公司的投标保证金，如我单位成交后放弃成交资格造成采购人的损失额超过投标保证金的，我单位愿意对超过部分作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在商务技术、资信投标文件正副本中。

单位名称：

联系人：电话：

手机：传真：

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2017年 月  日

附件二

开标一览表

招标编号：                             单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 投标总报价（万元）/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币 （大写） |
| 完成时间： |

投标单位全称（单位公章）：

全权代表签字：             职务：        日期：

备注：1. 投标总价包括运输、保险、税金、调试、培训、验收及安装辅助工作等价格。

2.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3. 投标方不能拆分标项内容投标。

4. 投标产品的具体技术参数内容可另附在该表后。

5、特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格证明、商务技术、资信投标文件正副本中。

附件三

投 标 函

浙江中正工程项目管理有限公司 ：

_________________________(投标单位全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的2018年度-2019年度建德市垃圾填埋场渗滤液处理运营维护采购项目公开招标(招标编号：ZJZZ(2017)JD--001)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标单位须知规定的全部投标文件，包括报价文件、资信文件、商务技术文件。报价文件、商务技术文件和资信文件分别装订成册。报价文件正本1份副本7份、商务技术文件和资信文件各正本1份、副本7份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其它投标单位恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2017年 月  日

附件四

技术参数对照表（若有）

招标编号：ZJZZ(2017)JD--001

| 序号 | 招标规格和技术要求 | 投标产品品牌 | 规格、型号 | 技术参数和需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、必须与相应项目的所有技术规格相比较填列。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2017年 月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2017年 月  日

附件六

商务条款应对表

招标编号：ZJZZ(2017)JD--001

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、对照商务条款逐项比较填写；

2、行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2017年 月  日

附件七：

服务计划表

招标编号：ZJZZ(2017)JD--001

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  | 每周的服务天数和服务时间 |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2017年 月  日

附件八

法定代表人授权书

浙江中正工程项目管理有限公司 ：

本授权书声明：注册于         （投标单位地址）的        （投标单位名称）           法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的         （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的2018年度-2019年度建德市垃圾填埋场渗滤液处理运营维护采购项目公开招标项目，招标编号：ZJZZ(2017)JD--001，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2017年  月  日签字生效，特此声明。

全权代表身份证号：

联系电话：

手机号码：

传  真：

邮政编码：

联系地址：

法定代表人签字：

单位公章：

2017年  月  日

附件九

关于资格的声明函

浙江中正工程项目管理有限公司 ：

关于贵方2017年 月  日2018年度-2019年度建德市垃圾填埋场渗滤液处理运营维护采购项目(招标编号ZJZZ(2017)JD--001）投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、营业执照年检后副本复印件（加盖公章）

2、税务登记证复印件（加盖公章,若有）

3、投标方一般情况

4、2017年1-7月财务报表或验资报告（加盖公章）。

5、相关资质证明材料

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2017年 月  日

附件十

投标方一般情况

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2017年 月  日

附件十一：

投标人同类项目实施情况一览表

招标编号：ZJZZ(2017)JD--001

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验 收 报 告 |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告。 |

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2017年 月  日

附件十一二1、投标文件封面格式                     正（副）本

2018年度-2019年度建德市垃圾填埋场渗滤液处理运营维护采购项目

招标编号：ZJZZ(2017)JD--001

（商务技术、资信或报价）

投

标

文

件

投标单位全称：（加盖单位公章）

2017年   月  日

2、投标文件外包装格式

2018年度-2019年度建德市垃圾填埋场渗滤液处理运营维护采购项目

招标编号：ZJZZ(2017)JD--001

（商务技术、资信或报价）

投 标 文 件

采购单位名称：

投标单位名称:                                (盖公章)

投标单位法定代表人或其委托代理人:        (签字或盖章)

投标单位地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封