余杭区第三人民医院整体迁建工程空调设备采购项目

招 标 文 件

（项目编号：HZYHZFCG-2018-016 ）

采购人：杭州市余杭区第三人民医院

采购代理机构：杭州市公共资源交易中心余杭分中心

2018年2月12日

目     录

投标人注意事项	1

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标人须知	5

第三部分 采购需求	22

第四部分 合同样本	57

第五部分 投标文件格式	61

投标人注意事项

一、本招标文件为2017年11月新制版本，请各投标人务必仔细阅读各项条款！

二、如遇投标截止时间推迟、采购需求变动等，采购代理机构将会在网上发布更正公告（通知），请投标人及时关注原招标信息发布媒介！并请投标人在阅读更正公告（通知）后，将附件中的更正通知打印并盖上投标人公章后传真至采购代理机构，未传真或书面反馈的视为默认。

三、开标时间（投标截止时间）以“北京时间”为准，投标人应当在开标时间前到达开标室并递交投标文件，否则投标文件将被拒绝接收。

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经杭州市余杭区财政局余财确临[2017]432号确认书批准，现就杭州市余杭区第三人民医院整体迁建工程空调设备采购项目进行公开招标采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

一、项目名称及编号：余杭区第三人民医院整体迁建工程空调设备采购项目（HZYHZFCG-2018-016）。

二、采购组织类型：政府集中采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容

本项目采购内容为离心式冷水机组、螺杆式冷水机组、空调末端机组、冷却塔及其附属配套设备、冷热水管道系统、冷却水管道系统、VRV及分体空调设备、中央空调群控系统等设备的安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等，具体要求详见本招标文件“第三部分 采购需求”。

预算金额：2625.862439万元

窗体底端

五、合格投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2、具备机电工程施工总承包二级（含）以上或建筑机电安装工程专业承包二级（含）以上资质证书。

3、谢绝联合体投标。

- 公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

- 投标报名

窗体顶端

1、报名与获取招标文件时间：

2018年2月12日至2018年2月26日（双休日及法定节假日除外）

时间：上午：8：30-12：00，下午：13：00-16：30

依据《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见（浙财采监字〔2007〕2号）》规定，招标文件获取截止时间之后有潜在投标人提出要求获取招标文件的，采购代理机构允许其获取。

2、报名形式：本项目采用网上报名，已在浙江省政府采购网注册的正式供应商或临时供应商，可以登陆https://login.zcy.gov.cn/login进行网上报名，并致电0571-86201955进行确认。

注意：本项目中标供应商须在合同签订以前完成浙江省政府采购正式供应商注册入库工作。

3、招标文件获取方式：可通过以下网站免费下载，不再发售纸质文件。

浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）

杭州市余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn）

杭州余杭政府门户网站（http://www.yuhang.gov.cn）

八、投标保证金

1、金额为262500元（币种为人民币，拒收现金）。

收款单位（户名）：杭州市公共资源交易中心余杭分中心保证金专户

开户银行：杭州银行股份有限公司余杭支行

银行账号：79718100501600-0634

注：以上信息不得多字或少字，并必须从投标单位账号汇出，汇入子账号不得错误，否则该投标保证金无效。

2、须在投标截止时间前将投标保证金（交付方式:电汇/网银，谢绝现金缴纳）缴纳到账，同时投标单位须在缴款凭证备注栏中注明项目编号，逾期未缴纳者视为无效投标。

3、杭州银行咨询电话：0571-89273001

4、为方便后续的保证金退付，请各投标单位携带保证金缴款凭证（原件、复印件、照片均可），在本项目投标截止时间以前至余杭区市民之家三楼杭州银行窗口办理本项目保证金递交函。

九、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

2018年3月7日  09:40

杭州市公共资源交易中心余杭分中心4号开标室

十、开标时间与地点（投标人代表携带本人有效身份证件出席开标会议）：

2018年3月7日  09 :40

杭州市公共资源交易中心余杭分中心4号开标室

十一、质疑和投诉：

1、质疑事项：

（1）、投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（2）、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

（3）、投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于自各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（4）、投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、质疑受理地点：杭州市公共资源交易中心余杭分中心（杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼 ）L5窗口。

3、投诉事项：投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局采购监管科投诉，联系电话为0571-89180113。

十一、窗体顶端

十二、联系方式：

窗体顶端

1、采购人

采购人名称：杭州市余杭区第三人民医院

地址：杭州市余杭区瓶窑镇华兴路232号

项目联系人姓名：沈坤彪，电话：0571- 88549196

2、采购代理机构

采购代理机构名称：杭州市公共资源交易中心余杭分中心

地址：杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼

项目联系人姓名：包梦婕 ，电话：0571-86160931 ，传真：0571- 89360706

投标报名、供应商注册、中标通知书发放、保证金退付、合同鉴证咨询电话：0571-86201955

3、同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监督管理部门：杭州市余杭区财政局

地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼

联系人：杜国强，联系电话：0571-89180113，传真：0571-89180113

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 名 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 余杭区第三人民医院整体迁建工程空调设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | HZYHZFCG-2018-016 |
| 3 | 投标有效期 | 投标文件递交后60天内有效 |
| 4 | 投标文件份数 | 报价文件：正本一份、副本五份 商务技术文件：正本一份、副本五份 投标文件份数不符合要求的，视其投标无效。 |
| 5 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 6 | 支持中小企业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件“第五部分投标文件格式”的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（按照“第五部分 投标文件格式”）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 7 | 企业信用融资 | 根据《余杭区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（余财采〔2015〕1号）的规定，凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得余杭区政府采购合同的区内中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，相关信息请在余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）“余杭区中小企业信用融资”模块进行查询。 |
| 8 | 信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 9 | 节能环保要求 | 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目所投冷水机组、多联机、分体空调机产品须为列入财政部、国家发改委最新一期节能产品政府采购清单的产品。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） |
| 10 | 1）、本项目将在开评标过程中现场公布商务技术得分、综合得分及排名； 2）、如项目评标完成前，投标人授权代表已离开开标现场，则投标人不得以未公开得分情况及排名为由提起质疑、投诉。 |
| 12 | 现场踏勘 | 时 间： 报名截止后一天16点； 集合地点： 瓶窑镇南山村104国道旁新三院项目部； 本项目由采购人统一组织现场实地踏勘，联系人：黄颖霞，联系电话：13735869779。 若投标人没有在上述规定时间参加现场实地踏勘，则意味放弃项目前期踏勘的权利，由此造成投标人在项目实施中遇见不可未知的问题由投标人自行负责。 |

第一节   投标人须知之通用条款

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构（杭州市公共资源交易中心余杭分中心）以及本项目采购人。

2.2、“投标人”系指向招标采购单位递交投标文件的单位。

2.3、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、采购方式：公开招标。

4、投标委托：投标人代表应当是投标人的在职正式职工，请携带本人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。授权委托书必须按照“第五部分投标文件格式”填写，如有不符授权无效，可能会导致投标无效。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、特别说明：

6.1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.3、投标人如果以联合体形式参加投标的，必须遵守“关于印发《余杭区政府集中采购公开招标项目联合投标规则》的通知（余公资〔2015〕1号）”文件相关规定，文件下载地址：http://www.yhggzy.com.cn/web_news/WebNewsView.aspx?ViewID=308&ID=4645 。

6.4、持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合” 新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证。

6.5、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

6.6、本招标文件中所指的有效身份证件指的是：居民户口薄、居民身份证、临时居民身份证、护照、港澳同胞回乡证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人居留证、外国人出入境证、驾驶证、市民卡，有期限规定的证件在有效期内方为有效。

二、招标文件

7、招标文件的澄清与修改

7.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有报名的投标人。

7.2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有前来报名的投标人。

7.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及计量

8.1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

8.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

8.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

8.4、投标文件中优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

9、投标文件组成详见“第二节   投标人须知之专用条款”中相关条款。

10、 投标有效期

10.1、投标文件递交后60天内有效。

10.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

11、 投标保证金

11.1、投标保证金用于本次招标免受因投标人的行为引起的风险。

11.2、投标保证金缴纳详见“第一部分  招标公告”的相关条款。

11.3、未按规定交纳投标保证金，将被视为投标无效。

11.4、投标保证金的退还：

11.4.1、中标单位的投标保证金在采购合同签订后五个工作日内退还；

11.4.2、未中标单位的投标保证金由杭州市公共资源交易中心余杭分中心在中标通知书发出后五个工作日内退还；

11.4.3、本项目如存在质疑、投诉情况，保证金将延期退还。

11.5、发生以下情况投标保证金将不予退还：

11.5.1、开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

11.5.2、中标后无正当理由不与招标采购单位签订合同的；

11.5.3、将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经招标采购单位同意,将中标项目分包给他人的；

11.5.4、拒绝履行合同义务的；

11.5.5、其他法律法规规定的不予退还保证金的情况。

- 投标文件的编制

12.1、投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

12.2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人签字或授权代表签字，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.3、投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

13、投标文件的签署和份数

13.1、投标人应按商务、技术文件、报价文件正本各一份，副本各五份分别编制并单独装订成册，商务、技术文件可合并装订（但须明显区分）。投标文件封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、正本/副本、项目名称、项目编号”等字样，同时必须加盖单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除 “第二部分 投标人须知”中规定的可提供复印件外均提供原件。副本为正本的复印件。

13.3、投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章、法定代表人或授权代表签署，投标人应写全称。

四、 投标文件的递交

14、投标文件的包装和递交

14.1、投标文件须密封包装并加盖投标人公章，报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价（招标文件另有规定的除外）。

14.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”等字样，并加盖投标人公章。可参考“第五部分 投标文件格式”。

14.3、招标采购单位将拒绝未通过报名的投标人的投标文件。

14.4、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

14.5、投标人在投标截止时间前将投标文件送至招标采购单位指定地点。

14.6、投标文件一经拆封不予退回（法律法规另有规定的除外）。

15、递交投标文件的截止时间

15.1、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标采购单位指定地点。

15.2、招标采购单位将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

16、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，经开标工作人员确认后，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

五、 开标

17、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到，主动出示本人的有效身份证件由采购代理机构验证确认，否则视同未派代表参加开标大会，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18、开标程序：

18.1、参加开标大会的投标人应签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。未参加开标大会，但被确定为中标供应商的，应补签《政府采购活动现场确认声明书》。

18.2、开标时，由投标人代表检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认；

18.3、商务技术评分结束后，开报价文件，由投标人代表检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录，由授权代表当场校核及勘误并签字确认，授权代表未到场确认或拒绝签字的，不影响评标过程。

18.4、开标会结束。

六、资格审查

19、资格审查

19.1、开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

19.2、投标人未按照招标文件要求提供资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

20、组建评标委员会

项目评标委员会根据相关规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数。

21、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

22、评标程序

22.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件符合性审查、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

22.2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

22.3、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

22.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

22.5、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

23、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24、评标方法和评标原则

24.1、综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

使用综合评分法的采购项目，提供的全部核心产品均为相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.2、最低评标价法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法的采购项目，提供的全部核心产品均为相同品牌的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

24.3、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

25、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

26、无效投标的情形

26.1、资格性审查无效投标的情形

（1）、被拒绝的投标文件；

（2）、未通过报名的；

（3）、未按规定交纳投标保证金；

（4）、投标文件份数不符合要求；

（5）、资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“五、合格投标人的资格要求”）；

（6）、信用审查不通过的；

26.2、符合性审查及其他无效投标的情形

（1）、投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书，任意一项未加盖单位公章；

（2）、开标一览表或投标响应函无法定代表人（或授权代表）签字；

（3）、提供虚假证明材料；

（4）、加“▲”的分项报价表中“品名”、“数量”与采购清单不一致或有缺项的；

（5）、投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清或不响应，评标委员会不能确认为有效；

（6）、投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；

（7）、投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

（8）、未按照招标文件标明的币种报价；

（9）、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付；

（10）、投标报价具有选择性；

（11）、报价文件之外其他投标文件中出现投标报价的（招标文件另有规定的除外）；

（12）、投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

（13）、投标人串通投标的；

（14）、本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，所投产品不在节能产品政府采购清单中的；

（15）、投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（16）、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（17）、不符合法律、法规等相关规定或投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件；

（18）、根据招标文件、相关法律法规等要求，评标委员会认为应当作无效投标处理的其他情况。

27、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条等条款之规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

第一条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原采购方式进行或采取其它采购方式。废标后，招标采购单位将就废标理由通知所有投标人。

28、评标内容的保密

28.1、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

28.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会施加影响的违规行为，都将导致其不被推荐为中标候选人。

八、定标

29、 推荐中标单位

29.1、综合评分法：评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。按顺序推荐中标候选人。

最低评标价法：评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，按评审后在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据报价由低到高顺序排列。按顺序推荐中标候选人。

29.2、评标结果报经批准，最终确定中标单位。

30、定标

30.1、招标采购单位将在中标供应商确定之日起2个工作日内，将中标公告发布于以下网站：

浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）；

杭州市余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn）；

杭州余杭政府门户网站（http://www.yuhang.gov.cn）；

对于未中标单位，将不再另行通知，招标采购单位无义务解释未中标原因。

30.2、中标公告发布后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。中标通知书将作为签订合同的依据。

九、合同签订及其他

31、签订合同

31.1、采购人与中标单位应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

31.2、招标文件、中标单位的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

31.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标采购单位不予退还投标保证金。同时，招标采购单位有权取消该单位的中标资格，与下一中标候选人签订合同或重新组织招标。

31.4、采购人与中标单位签订合同并经杭州市公共资源交易中心余杭分中心鉴证后生效。

32、合同备案

政府采购合同一式多份，除单次采购金额在十万元以上的货物类采购项目须提供三份外，其余须提供两份到杭州市公共资源交易中心余杭分中心备案。

33、履约保证金、质量保证金

33.1、履约保证金、质量保证金根据不同采购人的采购需求而定。

33.2、履约保证金、质量保证金均由采购人收取。

34、验收

货物类：根据余财采〔2012〕2号《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》的通知，对于单次采购金额在十万元以上的货物类采购项目（除国家规定应由专业机构强制检测或已聘请专业监理公司监理的采购项目），委托余杭区质量计量监测中心政府采购验收办公室进行验收。对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的供应商，将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，列入不良行为记录名单，给予1至3年内禁止参加政府采购活动的处罚，同时将处罚结果上网进行公示。

服务类：采购人有权对本项目的服务进行验收或考核。对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供服务的供应商，政府采购行政监管部门将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，列入不良行为记录名单，给予1至3年内禁止参加政府采购活动的处罚，同时将处罚结果上网进行公示。

35、质疑与投诉

35.1、投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

35.2、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

35.3、投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于自各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

35.4、投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

35.5、投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局采购监管科投诉，联系电话为0571-89180113。

- 投标人须知之专用条款

36、投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考“第五部分 投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、商务文件。

注意：投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书须加盖单位公章，开标一览表、投标响应函须经法定代表人（或授权代表）签字，否则视为无效投标。

36.1、报价文件（单独密封），应包括以下内容：

▲（1）、开标一览表；

▲（2）、分项报价表；

（3）、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

投标报价注意事项：

（1）、投标报价应包括采购清单中货物供货、现场踏勘产生的费用、材料费、保管费、安装调试费、系统集成费、培训、货物验收、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标人支付的所有费用。

（2）、投标报价应是唯一的，招标采购单位将拒绝有选择的报价。

36.2、技术文件应包括以下内容：

（1）、目录

（2）、评分对应表；

▲（3）、所投产品具体配置表、技术参数、指标及配置的详细说明：

注：设备的技术指标情况：所投设备的完整配置方案、技术文档等，详细列明投标设备的所有技术指标，明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

（4）、技术偏离表：投标人必须针对招标文件要求的技术参数逐个做出响应；

▲（5）、采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分 投标文件格式）；

（6）、对应技术分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章；

（7）、对应采购需求中非带●条款要求提供的证明材料，并根据要求盖章；

▲（8）、对应采购需求中带●条款要求提供的证明材料，并根据要求盖章；

（9）、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明

36.3、商务文件应包括以下内容：

（1）、目录；

（2）、评分响应表；

▲（3）、营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复印件；

▲（4）、组织机构代码证、社保登记证（或供应商一年内缴纳过的社保缴纳花名册）、税务登记证复印件。

▲（5）、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业独立参加政府采购活动时还须提供：总公司（总机构）授权原件或房产权证（复印件）或其他有效财产证明材料（复印件）；

▲（6）、投标响应函（必须按照第五部分 投标文件格式）；

▲（7）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件（必须按照第五部分 投标文件格式，如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证正反面复印件）；

▲（8）、机电工程施工总承包二级（含）以上或建筑机电安装工程专业承包二级（含）以上资质证书复印件；

▲（9）、无失信行为承诺书（必须按照第五部分 投标文件格式）；

（10）、中小企业证明材料（必须按照第五部分 投标文件格式）；

（11）、本项目投标保证金缴款凭证原件或者复印件；

（12）、对应商务分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章，原件备查；

（13）、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

36、评标办法及评分标准：

36.1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+（技术、商务分）

36.2、评标内容及标准

36.2.1、价格分（30分）

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100（精确到小数点后二位）。

36.2.2、技术、商务分（70分）

（1）、技术、商务分的计算：

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（2）、评分细则如下：

技术分（62.0分）：

| 评分细则 | 评分细则内容 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 冷水机组完整性、先进性和投标参数的符合性 | 1）冷水机组技术参数真实可靠性（2分）： 提供离心式冷水机组及螺杆式冷水机组电脑选型表（国标工况和设计工况）得2分，其余不得分； 根据离心式、螺杆式冷水机组的负荷调节方式及范围综合评分（0-1分）；（以提供制造商部分负荷电脑选型表复印件加盖制造商公章为准） 离心式冷水机组电机、润滑油的冷却方式稳定性（3分）：均采用制冷剂直接冷却得3分，其余不得分。（以提供制造商说明文件复印件加盖制造商公章为准） 节流方式的先进性（6分）： 离心式冷水机组节流方式采用孔板节流的得6分，采用电子膨胀阀的得3分，其他得0分。（以投标人提供的投标产品样本复印件和制造商承诺说明文件复印件并加盖制造商公章为准，否则不得分） 压缩机性能先进性（9分）： 水冷螺杆式冷水机组采用双螺杆式压缩机得3分，单螺杆得1分；采用卧式压缩机得3分，立式压缩机得1分；采用半封闭式压缩机得3分，全封闭得1分。（以投标人提供的投标产品样本复印件或制造商承诺证明文件复印件并加盖制造商公章为准，否则不得分） | 21.0 |
| 2、冷水机组能效等级 | 离心式冷水机组国标工况能效等级评分：一级能效得4分，二级能效得1分，其他不得分（以制造商出具的电脑选型参数材料复印件及承诺函复印件并加盖制造商公章为准，否则不得分）。 螺杆式冷水机组（机载变频）国标工况能效等级评分：一级能效得4分，二级能效得1分，其他不得分（以中国能效标识网关于机载变频螺杆式冷水机组型号备案数据网页截图复印件并加盖制造商公章为准，否则不得分）。 | 8.0 |
| 3、投标品牌自主研发能力 | 离心式、螺杆式冷水机组的压缩机与主机品牌完全一致的得6分，其余不得分。（离心式冷水机组以制造商提供的压缩机与主机品牌一致的承诺书为准，螺杆式冷水机组以制造商提供的压缩机生产许可证为准）生产许可证上没有标注压缩机这一项的、OEM贴牌的、不提供或以上证明材料复印件没有加盖制造商公章的不得分。 | 6.0 |
| 4、螺杆式冷水机组的节能先进性 | 螺杆式冷水机组采用机载变频的得6分，其他不得分。（以投标人提供的投标产品样本描述复印件、中国能效标识网备案关于此投标机组备案信息网页截图复印件及中国节能产品认证证书复印件（须在有效期内）并加盖制造商公章为准，否则不得分） | 6.0 |
| 5、多联机技术节能先进性 | 1）单模块8、10、12、14、16匹都具有中国质量认证中心出具的超高效五星节能认证的得5分；全部模块具有超高效四星节能认证得3分；全部模块具有超高效三星节能认证得1分；其余不得分（提供有效期内的认证证书复印件加盖制造商及投标人公章。 2）空调室内外机与压缩机同一品牌（投标品牌产品不允许采用其他品牌代工的压缩机），并提供本次投标产品所含同类压缩机的生产许可证得2分，其他不得分（以生产许可证复印件加盖制造商及投标人公章为准，否则不得分） | 7.0 |
| 6、中央空调群控系统先进性、可靠性及节能性 | 群控系统具有功能： 冷冻泵智能节电管理功能； 冷却泵智能节电管理功能； 冷却塔风机智能节电管理功能； 中央空调制冷主机智能化管理功能； 中央空调末端冷热量平衡与再分配管理功能； 中央空调智能机房群控管理功能。 （每项0.5分，最多得3分，以所投品牌提供的软件著作权证明的复印件并加盖公章为准，否则不得分。） 上位机软件系统可基于Internet、公司内网或局域网使用诸如手机之类的智能移动设备和浏览器对群控系统进行操控与监视功能的得2分（以投标人提供的投标产品样本复印件并加盖公章，否则不得分） | 5.0 |
| 7、空调末端设备的制冷量、送风量、机外余压、噪声等主要技术参数满足性 | 对空调末端设备主要技术参数是否合理、风机选型合理性情况、冷/热量的大小情况、认证等情况、漏风率、主要零部件性能优劣是否先进合理进行综合评分0-1分。 | 1.0 |
| 8、空调系统设备先进性 | 通过对空调设备技术要求符合性、材料设备品牌档次、产品可靠性，横向比较评分0-3分 | 3.0 |
| 9、施工组织安排、重点难点分析 | 包括确保工程质量、工期的技术措施，安全、文明施工的措施，现场标准化管理目标，工程进度的计划表、配合承诺。横向比较评分，0-1分 | 1.0 |
| 10、售后服务等情况 | 在满足招标文件要求的基础上，质保期每增加一年得0.5分，最高得1分； | 1.0 |
| 11、冷水机组生产厂家授权情况 | 投标文件中具有冷水机组生产厂家针对本项目授权函并加盖制造商公章的复印件，得1分。 | 1.0 |
| 12、拟派项目负责人能力 | 投标人拟派项目负责人（需提供项目主要实施人员近3个月的社保缴纳证明），具有高级工程师职称证书的（提供证书复印件），加2分； | 2.0 |

商务分（8.0分）：

| 评分细则 | 评分细则内容 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 1、投标人类似工程业绩 | 自2015年1月1日起，具有暖通空调类（含冷水机组）机电安装业绩且单个合同金额不小于2000万元的，每有1个得1分，最多2分；自2015年1月1日以来所承建的机电安装工程项目获得国家级质量奖的，得3分，省级质量奖的，得2分，市级质量奖的得1分，最多3分。（提供合同复印件；如合同内容不能充分体现含冷水机组的，则应提供其他具有业主盖章的证明资料予以补充，否则视为无效业绩；获奖项目需提供合同复印件及获奖证书（或获奖文件）复印件，否则不得分） | 5.0 |
| 2、冷水机组制造商资信 | 具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书的，提供证书复印件，每提供一项得1分，最多得2分 | 2.0 |
| 3、标书编制质量 | 根据投标文件编制是否完整规范、装订是否整齐、是否符合采购文件要求等情况酌情给分0-1分 | 1.0 |

37、解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于采购人与杭州市公共资源交易中心余杭分中心。

第三部分 采购需求

- 项目概述

1、采购主要设备为离心式冷水机组、螺杆式冷水机组、空调末端机组、冷却塔及其附属配套设备、冷热水管道系统、冷却水管道系统、VRV及分体空调设备、中央空调群控系统等，详见采购清单。

2、本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包含货款、标准附件、踏勘产生的费用、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、人工费、货到就位以及安装、调试、保修、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、现场踏勘费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用及其他因本项目而产生的一切费用。

●3、提供所投主要产品（冷水机组、空调末端、水泵、冷却塔、新风机组、全热交换器、板换、多联机、分体空调、中央空调群控系统等）具体配置表。

- 采购清单

详见 “附件 余杭区第三人民医院整体迁建工程空调采购清单”。

采购清单中冷水机组（离心式冷水机组和螺杆式冷水机组）为核心产品。

备注：除采购清单中推荐品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当或优于的产品参加，并提供相关有效证明材料。

三、设备技术规格及要求

（一）离心式冷水机组主要技术规格书及要求

| 序号 | 技术内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| ●1 | 压缩方式 | 离心式 |
| 2 | 数量（台） | 2 |
| 3 | 减振方式 | 橡胶 |
| ●4 | 单台额定制冷量（RT） | ≥1100 |
| 5 | 机组输入功率（KW） | 654.7 |
| 6 | 制冷剂类型 | 环保冷媒 |
| ●7 | 冷冻水进出水温度（℃） | 12/6 |
| ●8 | 冷却水进出水温度（℃） | 32/37 |
| 9 | 冷冻水量/冷却水量（m³/h） | 538.3/771.1 |
| ●10 | 蒸发器/冷凝器水侧污垢系数 | 0.0176/0.0440m2℃/KW |
| 11 | 蒸发器/冷凝器水侧压降（MPa） | 74.8/101.0 |
| 12 | 冷凝器蒸发器承压（MPa） | ≥1.0 |
| 13 | 蒸发器形式 | 满液式或降膜式 |
| 14 | 冷凝器回程/蒸发器回程 | 2 |
| 15 | 综合部分负荷值NPLV（KW/KW） | ≥7.01 |
| 16 | COP值（KW/KW） | ≥5.75 |
| 17 | 机组启动方式 | 星三角 |
| 18 | 电源 | 380V/50HZ |
| 19 | 负荷调节能力 | 15%～100%自动无级调节 |
| 20 | 噪音值（dBA） | ≤85 |
| 21 | 控制系统及人机界面 | 彩色图像中文控制中心，具有可靠度高的控制系统，灵活可选的控制方式，全电脑液晶显示中文界面，能自动记录，提供打印接口，提供标准通讯协议，实现与BAS联接； |
| 22 | 机组无故障运行时间 | 不少于10万小时 |
| 23 | 电机冷却方式 | 制冷剂冷却 |
| 24 | 设备综合部分负荷调节能力 | 提供投标机型电脑选型表（加盖制造商公章） |
| 25 | 节流装置 | 孔板节流 |
| 26 | 油冷却方式 | 制冷剂冷却 |

注： 1、投标产品必须符合国家相关规范标准。

2、提供离心式冷水机组电脑选型表并加盖制造商公章。

（二）螺杆式冷水机组主要技术规格及要求

| 序号 | 技术内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| ●1 | 压缩方式 | 螺杆式 |
| 2 | 数量（台） | 1 |
| 3 | 减振方式 | 橡胶 |
| ●4 | 单台额定制冷量（RT） | ≥395 |
| 5 | 机组输入功率（KW） | 260.1 |
| 6 | 制冷剂类型 | 环保冷媒 |
| ●7 | 冷冻水进出水温度（℃） | 12/6 |
| ●8 | 冷却水进出水温度（℃） | 32/37 |
| 9 | 冷冻水量/冷却水量（m³/h） | 200.3/280.3 |
| ●10 | 蒸发器/冷凝器水侧污垢系数 | 0.0176/0.0440m2℃/KW |
| 11 | 蒸发器/冷凝器水侧压降（KPa） | 74.8/101.0 |
| 12 | 冷凝器蒸发器承压（MPa） | ≥1.0 |
| 13 | 蒸发器形式 | 满液式或降膜式 |
| 14 | 冷凝器回程/蒸发器回程 | 2 |
| 15 | 综合部分负荷值NPLV（KW/KW） | ≥6.64 |
| 16 | COP值（KW/KW） | ≥5.37 |
| 17 | 机组启动方式 | 机载变频或星三角 |
| 18 | 电源 | 380V/50HZ |
| 19 | 负荷调节能力 | 15%～100%自动无级调节 |
| 20 | 噪音值（dBA） | ≤85 |
| 21 | 控制系统及人机界面 | 彩色图像中文控制中心，具有可靠度高的控制系统，灵活可选的控制方式，全电脑液晶显示中文界面，能自动记录，提供打印接口，提供标准通讯协议，实现与BAS联接 |
| 22 | 机组无故障运行时间 | 不少于10万小时 |
| 23 | 电机冷却方式 | 制冷剂冷却 |
| 24 | 设备综合部分负荷调节能力 | 由投标人提供投标机型电脑选型表（加盖制造商公章） |
| 25 | 节流装置 | 电子膨胀阀 |
| 26 | 油冷却方式 | 制冷剂冷却 |

注： 1、投标产品必须符合国家相关规范标准。

2、投标时提供螺杆式冷水机组电脑选型表并加盖制造商公章。

要求

1）压缩机

（1）压缩机应采用高性能离心式压缩机、螺杆式压缩机组。压缩机壳体的连接应具有良好的密封性，以减少出现制冷剂泄漏。

（2）能量调节装置应能提供调节，且无喘振。

（3）压缩机应装有工厂安装的润滑系统，在压力下向各轴承和传动机构等输油。该系统应能满足压缩机的突然停车。

（4）制造商应配有压缩机电机机载变频启动柜，所有配线均应在制造工厂内事先接好和检测，而在装运前应通电检查是否正常运转。

2）压缩机电机

（1）压缩机电机应适用于规格书中提供的供电要求等。

（2）电动机应设计成方便维修。

（3）电机的全负载运行应不超过铭牌额定值。

（4）应装两个电机绕组温度传感器（带一备用）。

（5）压缩机电动机的技术要求应符合GB755、GB1032及IEC等相关标准和规定外，还应符合以下规定：

电动机绝缘材料对制冷剂和润滑油应有稳定的化学性质而不被溶解，不应出现发泡、变质或其他破坏绝缘的现象。

3）蒸发器和冷凝器

（1）蒸发器和冷凝器应是壳管式结构各成一体。壳和管板应为优质碳钢板制造。

（2）管子应是外翅内螺纹无缝铜管、高效型，整体内外强化。管子应是单根可更换的，不影响管板的强度和寿命，并不造成相邻管的泄漏。管束以机械式胀管和管板紧密结合。

（3）容器应展示符合有关规范或标准的铭牌，表示压力和温度等数据及有关认证标记。在每个换热器上应装有一压力安全阀。

（4）蒸发器应设计成能防止液态制冷剂进入压缩机。

（5）蒸发器和冷凝器在筒体两端均应设计有水室。最低工作压力应符合有关标准。水室应有放气、排水和室盖，使能在暖通空调系统施工图所示的间距内清洗管道。

（6）冷凝器应设计有防止高速气体直接冲击冷凝器管束上，以避免相关的震动及磨损，并得到良好的传热效果。

4）空调机组应设置制冷剂流量控制装置。

用以改善部分负荷的效率，保证在各种负荷情况下，有效地控制冷媒流量，保证在蒸发器壳体内的热交换器表面均被均匀地浸湿，并避免高压制冷剂喷雾直接冲击管束。

试验及检测（不仅限于以下内容）：

（1）压缩机转子精加工后，表面必须经过特殊硬化处理。

（2）机体、蜗壳等受压铸件应进行耐压和气密试验。

（3）换热器（蒸发器、冷凝器）中的传热管，在组装前应进行气压试验，不应渗漏或异常变形。试验合格后，应保持洁净、干燥。

（4）制冷压缩机装配后，应在额定转速下进行机械运转试验。轴承温度应正常；电机转向应正确；润滑系统工作应正常，机器无异常振动和声响。

（5）每台换热器（蒸发器、冷凝器）都应在装配后做水侧耐压试验，制冷剂侧耐压和气密试验。

（6）机组配套的控制仪表柜及选用的开关设备、电器设备、电线、电源应符合有关的标准和规范。

（7）机组带电部位应进行耐电压试验，机组带电部位对非带电部位的绝缘电阻试验。

（8）机组在装配完后应按相关标准、规范进行噪音试验及振动测量。

（9）机组换热器（蒸发器、冷凝器）水侧压力损失测定。

（10）机组控制系统操作，安全保护装置动作试验。检查配线是否得当并保证正常的操作运行。

（11）机组热工性能试验。

上述各项试验及检测均应参照相应的标准和规范执行，达到标准规定的要求或采购人认可的要求，并应提供合格的相关的试验报告给采购人。

控制、安全和诊断

控制系统中心应使水冷空调机组从启动至停机实现自动化。一旦通上电，控制系统就执行全部必要的控制和安全保护的功能，包括工况和故障等监测控制。所有重要的信息均能在显示屏上显示出来，能自动记录，并带有打印机接口。提供密码保护以防止设定值及操作模式被更改，具有非丢失记忆功能，断电后不需电池可储存主机资讯。

5） 控制

（1）水冷空调机组应装有可以个别更换模块结构的工厂安装和配线的全电脑控制中心。该电脑应配置成国际单位制。水冷空调机组的控制系统应有能力直接与中央空调群控系统接口和通讯。

（2）机组应提供下列标准信息（但不仅仅限于以下内容）：

冷冻水进、出水温度；

冷却水进、出水温度；

蒸发器和冷凝器制冷剂压力和饱和温度；

压缩机油位；

油槽温度；

轴承供油温度；

压缩机排气温度；

电机绕组温度；

运行时间、日期；

电机额定负载电流百分数；

压缩机启动次数及运转计时；

故障停机日期、故障项目显示。

（3）冷水机应具有日程功能。水冷空调机组控制应能配置成手动或自动启动/停机。在自动操作模式下，控制装置应能自动按照用户编制的使用日程表启停水冷空调机组。

（4）控制系统应有能在水冷空调机组运行和停机的任何时刻来检查和改变冷冻水进出水设定点和用电量限制设定点的能力。

（5）制系统应提供密码保护的服务功能，防止非操作人员改变设定值和其它控制参数。

（6）控制系统应能在验证是否已有水流的前提下自动或手动启动/停止水冷空调机组。

（7）控制系统应能使压缩机平缓停机。

6）安全装置

包括压力、温度和电气

（1）如在以下任何一种情况发生时，机组应能自动停机（不仅限以下内容）。

电机超电流；

电压过高或过低；

电机绕组温度过高；

轴承油温过高；

冷冻水温度过低；

蒸发器制冷剂温度过低；

冷凝器制冷剂温度过高；

冷凝器压力过高；

压缩机排气温度过高；

油位过低；

油温过高、过低；

蒸发器/冷凝器无水流；

蒸发器/冷凝器压差过低；

启动器发生故障；

电机的缺相、三相不平衡、反相保护，及断电保护。

以上任何一种保护性限制都要求手动复位，并显示警报信息。如在电源故障后能自动再启动，则应不须手动复位。

（2）控制系统应该探明接近保护极限的情况并在警报发生前采取自动校正措施。当以下任何一个参数超出它们的正常运行范围时，系统应自动降低冷水机容量：

冷凝器压力过高；

电机温度过高；

蒸发器制冷剂温度过低；

电机电流过高；

喘振保护：监测喘振，必要时可限制主机加载。

如果任何一个情况达到保护极限，水冷空调机组则应停机，并显示一个信息。

7）诊断和服务

（1）制冷系统只要收到一个启动的指令就应执行一系列预启动检查，以确定压力、温度等是否在预启动的限制范围内，据此允许启动进行。

（2）自诊断的控制检测应该是控制系统的一个组成部分，能快速辨别失效的元件。一旦控制检测开始，应检查所有压力和温度传感器，以保证它们在正常工作范围内。

（3）除自动控制检测外，控制系统应提供一种手动检测，允许选择和检测单个元件和输入。

（4）所有传感器都应具有快速拆解装置，不用更换整个传感器接线就能更换传感器。

8）远程监控和中央空调群控系统界面

水冷空调机组控制系统应电脑全自动控制，提供BA接口、完整的硬件和软件（通讯协议开放，优先配置MODBUS RTU/ASCII或BACnet通讯协议）。

9）投标人还须相应配备以下附属设备

（1）隔振装置。

（2）水流联锁装置（水流开关）2个/台。

（3）供群控管理用的线路接口。

（4）电脑控制系统用电气控制箱。

（5）启动柜。

（6）保温措施。

（三）空调末端技术规格及要求

空调箱机组及新风机组技术规格及要求

1、根据暖通空调系统施工图选型

（1）以上空调箱机组（或新风机组）的制冷量、送风量、机外静压及数量需要满足招标技术要求；

（2）投标人所投标产品的技术规格，若与招标人要求的有差异，则必须在技术参数响应表中列出。

2、基本技术要求

空调机组和新风机组能够完成空气的过滤、冷却（加热）、输送、风量调节等处理功能，不带空调冷、热源，冷媒为水。机组供货范围包括：机组箱体、表冷器、挡水板、初、中效袋式过滤器（按设计要求）、风机、电机、底座、接水盘、减振垫、地脚螺栓 （如有）、备品备件及易损件、资料等。

●（1）、空调机组（组合式新风机组、组合式空调机组、空调新风机组）箱体要求：采用双层镀锌钢板、厚度均≥0.45mm，,夹芯保温/隔音材料采用聚氨脂发泡或玻璃纤维保温棉(防潮玻璃布)，厚度≥50mm。

（2）、性能参数基本要求：

盘管：采用脱氧铜管，铝翅片，厚度达到使用要求。盘管在1.6MPa（363psig）压力下进行强度及泄漏测试，其性能符合国家标准。表冷器挡水板采用铝合金材料。

制冷盘管入口水温： 6度，制冷盘管出口水温：12度。

盘管凝结水盘：一次成型，带EVA保温，确保在28℃环境温度，85%相对湿度下不结露。空气处理机凝结水盘也应保温，凝结水盘出口高于设备底150毫米以上。

盘管水管接口：盘管水管接口采用全铜集合管，出水口接管上带全铜放空气阀。

盘管铝翅片：倒片率低于1%，表面做亲水性处理。

消声段：要求送、回风均设置消声段，机外噪音不大于65dB（A）。

（3）、风机、电机及配套件的基本要求：

机组内配置的风机须采用低噪音风机，可采用单电机、单风机或单电机、双风机结构，皮带传动（不得采用直联传动）；

风机、电机、轴承、传动皮带等关键配套件，应符合国家有关标准：

风机及电机： 电机要求皮带传动。电气接线端子为三相五线制接口。风机叶轮为双宽距、双侧进气及多重叶片式低噪声离心风机，转速小于1450rpm。

若需带初效过滤器，需自带外框及滑道，逐个过滤器应能够一个带一个滑动拉出以便于清洗、检修。吊装式空调机组的过滤器向下抽出，柜式空调机组的过滤器向检修门方向抽出。

（四）冷却塔主要技术规格及要求

1、冷却塔通用技术要求

方型横流组合式冷却塔

参照标准：GB 7190.1-2008 中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔

JIS B 8609  机力通风式冷却塔性能试验方法

CTI STD-201 冷却塔性能标准

2、塔体部分要求

A  冷却塔由多个模块单元组合而成，每个模块单元必须能够独立操作并可与其它单体任意组合使用，构成冷却塔的模块单元可以在制造厂商公司内单独组装并测试，并可以在现场需要的情况下进行整体模块单元的运输和拼装。

B  冷却塔塔体应为钢骨架结构，所有钢结构零部件均应在冷加工完成后经过热浸镀锌表面处理；联接紧固件（螺栓）亦须采用S304不锈钢材质，以解决冷却塔在户外长期使用过程中的防锈问题。参照标准：GB/T 13912-92 金属覆盖层 钢铁制品热镀锌层 技术要求

C  冷却塔的钢结构强度应能抵抗8级地震基本烈度（设计地震输入水平震度1.0，垂直震度0.5），冷却塔设备的抗风强度等级应达到250kg/m2以上。

D  冷却塔的布水方式须采用GB 7190-2008.1中所规定采用池式布水，要求散水孔分布合理，布水均匀。

E  冷却塔的水槽部分应采用FRP材料（玻璃钢）制成，其中严禁含有为增加强度而添加的滑石粉等杂质材料。表面胶衣应采用优质材料，并添加足够的防紫外线剂，以避免其在使用过程中出现龟裂、变色等现象，胶衣的厚度应控制在0.3-0.5mm范围内。FRP材料的各项性能指标应完全满足冷却塔国家标准GB 7190-2008.1中所规定的各项内容，并且要求使用阻燃树脂，其氧指数检测数值不小于28。塔体表面所采用的其它材料也应是阻燃材质。

参照标准：GB/7190.1-2008 中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔

GB/T 2577 树脂含量的试验方法

GB/T 2576 固化度的试验方法

GB/T 3854 巴氏硬度的试验方法

GB/T 1449 弯曲强度的试验方法

GB/T 8924 氧指数的试验方法

F 冷却塔淋水填料应为PVC片材经真空吸塑成型，其表面形状应有利于延长冷却循环水在其表面的滞留以达到充分换热的目的。严禁使用再生材料或部分再生材料生产的填料，PVC片材制作过程中，要充分考虑其户外使用的特性，添加足够保证其性能和使用寿命的助剂（包括抗紫外线剂、抗氧剂等等）。投标产品须提供由国家认定的检测机构做出的淋水填料片材的各项物化性能检验报告（包括抗拉强度、落球冲击强度、柔软温度、加热伸缩率和耐候试验等），要求其氧指数检测数值不小于35，为阻燃材质。

参照标准：GB/7190.1-2008 中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔

JIS K 6734-1995 硬质塑料挤出薄膜及片材

JIS K 6745 抗拉强度试验方法

JIS K 7411 柔软温度试验方法

JIS A 1415 耐候性试验方法

QB/T 1130-1991撕裂强度试验方法

GB/T 13022-1991 拉伸强度试验方法

GB/T 2046-1993 氧指数试验方法

GB/T 15267-1994 加热尺寸收缩率试验方法

GB/T 1633-2000 维卡软化温度试验方法

GB/T 14153落球冲击试验方法

G  冷却塔内部应设置检修用步廊，便于冷却塔塔体内部的检修。

H  冷却塔补水机构（浮球阀）应采用不锈钢材质，以便达到灵敏、可靠的性能，能够及时地补充冷却塔在运行期间所蒸发的水分。

3、风机部分

A  冷却塔应使用轴流式风机。为降低风机传动噪音，风机材质须为玻璃钢，其传动形式为皮带传动，并且皮带应使用联组皮带。为保证风机运行的平稳及可靠，所有传动机构均应使用优质部件：如皮带轮、联组皮带、轴承（采用调心轴承）等。

B  为保证冷却塔风机在年内各运行季节的稳定性，风机叶片须采用热变形量、耐腐蚀性耐季候性最好的FRP（玻璃钢）材质，风机轮毂为铝合金铸件。

C  为保证冷却塔风机电机免受风机排出的热湿空气的影响，电机须设置在冷却塔风筒的侧面，其结构形式应为全封闭屋外型。电机品牌应为优质产品，其绝缘等级为F级，并以B级温升考核，防护等级达到IP55。

参照标准：GB 755旋转电机基本技术要求

GB 1032 三相异步电动机试验方法

GB 4942.1 电动机外壳防护等级

GB 10069  旋转电机噪声测试方法及极限

IEC 34-1 旋转电机的特性参数

JB/E 346 试验冲击电压试验方法

D  风机传动轴承须采用外置式注油结构，以方便冷却塔传动部分在运行过程中可以在不停机情况下进行日常的维护和保养工作。

E  风机上方应设置经热镀锌材质的风机挡网，以防止异物进入冷却塔内。

冷却塔基本规格要求

●低噪音方型横流组合式冷却塔 2 组；

●1、冷却水量：≥930m3/h/组；

进/出塔水温：37℃/32℃；外部湿球温度：29℃

每组至少由6个单元组成

2、外形尺寸（组）：（长×宽×高）

●3、 电机：≤7、5KW /个 ；电机必须放置在风筒的外部，禁止将电机放置在风筒的顶部或者是内部，变频电机

4、 飘水损失≤0、015％，提供国家权威检测报告

5、 运行噪声：提供单模块国标测试点噪声值

6、 浮球阀：

要求：材质为不锈钢，采用四杆机构，压差式补水

7、进出水管：提供管径与个数

8、补水管（手动/自动）：提供管径与个数

9、排污管：提供管径与个数

10、溢流管：提供管径与个数

通用技术要求

●1、 冷却塔风机：轴流式，低噪音玻璃钢叶片，叶片数量≥4片，角度可调。

2、 传动方式：皮带传动， 优质联组皮带，

3、 轴承： 采用可调心轴承，外置式注油结构

4．皮带轮：材质为铸铁

5、 风机档网：材质为热浸镀锌钢材

●6、 填料：悬挂式，材质为PVC，注明原料品牌、产地

（要求：100％新料，真空吸附成型，氧指数大于35，厚度在0、3mm及以上，须提供填料SGS防火认证复印件，并且提供国家权威消防检测检测报告复印件）

7、散水槽盖板：热浸锌钢材

●8、 散水槽：材质为热镀浸锌钢材

●9、 配管槽：材质为热镀浸锌钢材

10、 过滤网：材质为不锈钢

11、骨架：材质为热镀浸锌钢材

12、集水盘：材质为玻璃钢（FRP），提供国家权威检测报告复印件， 厚度不小于5mm

13、外板：材质为FRP或者是PVC

14、 步廊：材质为热浸镀锌钢材

15、紧固件：材质为304不锈钢

16、布水方式：多孔板池式重力布水

17、爬梯：热浸锌钢材

18、塔顶护栏：热浸锌钢材

19、抗震抗风强度：能抗7级以上的地震，抗风强度应达到250kg/m2以上，提供抗风、抗震计算书等复印件。

基本规格要求

●低噪音方型横流组合式冷却塔 1 组；

●1.冷却水量：≥340m3/h/组； 进/出塔水温：37℃/32℃；外部湿球温度：29℃ 每组由2个单元组成

●2. 电机：≤7.5KW /个 ；电机必须放置在风筒的外部，禁止将电机放置在风筒的顶部或者是内部，变频电机

3. 飘水损失≤0.015％，提供国家权威检测报告复印件

4. 运行噪声：提供单模块国标测试点噪声值

5. 浮球阀：材质为不锈钢，采用四杆机构，压差式补水

6.进出水管：提供管径与个数

7.补水管（手动/自动）：提供管径与个数

8.排污管：提供管径与个数

9.溢流管：提供管径与个数

通用技术要求

●1. 冷却塔风机：轴流式，低噪音玻璃钢叶片，叶片数量≥4片，角度可调。

2. 传动方式：皮带传动， 优质联组皮带，

3. 轴承： 采用可调心轴承，外置式注油结构

4．皮带轮：材质为铸铁

5. 风机档网：材质为热浸镀锌钢材

●6. 填料：悬挂式，材质为PVC，注明原料品牌、产地 （要求：100％新料，真空吸附成型，氧指数大于35，厚度在0.3mm及以上，须提供填料SGS防火认证，并且提供国家权威消防检测检测报告复印件）

7.散水槽盖板：热浸锌钢材

●8. 散水槽：材质为热镀浸锌钢材

●9. 配管槽：材质为热镀浸锌钢材

10. 过滤网：材质为不锈钢

11.骨架：材质为热镀浸锌钢材

12.集水盘：材质为玻璃钢（FRP），提供国家权威检测报告复印件， 厚度不小于5mm。

13.外板：材质为FRP或者是PVC

14. 步廊：材质为热浸镀锌钢材

15.紧固件：材质为304不锈钢

16.布水方式：多孔板池式重力布水

17.爬梯：热浸锌钢材

18.塔顶护栏：热浸锌钢材

19.抗震抗风强度：能抗7级以上的地震，抗风强度应达到250kg/m2以上，提供抗风、抗震计算书等复印件。

20.提供详细的外形布置图、基础布置图、单台外型图、单台基础图纸、技术规格书等复印件

21.提供国家机构出具的冷却塔、填料和玻璃钢的检测报告复印件

22.配备弹簧减震器

（五）水泵主要技术规格及要求

### 一）水泵技术规格要求：

1、冷冻水循环泵：每台泵流量≥582m³/h，扬程≥30m；功率75KW，数量为3台，转数：1450转，水泵形式为卧式中开双吸泵。流量、扬程均不允许负偏离，效率≥87%以上。

2、冷冻水循环泵：每台泵流量≥208m³/h，扬程≥30m；功率30KW，转数：1450转，数量为2台，水泵形式为卧式端吸泵。流量、扬程均不允许负偏离，效率≥82%以上。

3、冷却水循环泵：每台泵流量≥841m³/h，扬程≥26m；功率90KW，数量为3台，转数：1450转，水泵形式为卧式中开双吸泵。流量、扬程均不允许负偏离， 效率≥83%以上。

4、冷却水循环泵：每台泵流量≥300m³/h，扬程≥32m；功率37KW，数量为2台，转数：1450转，水泵形式为卧式端吸泵。流量、扬程均不允许负偏离，效率≥82%以上。

5、热水循环泵：每台泵流量≥500m³/h，扬程≥28m；功率55KW，数量为2台，转数：1450转，水泵形式为卧式端吸泵。流量、扬程均不允许负偏离，效率≥75%以上。

### 二）水泵机械部件通用要求：

1、泵体尺寸及法兰连接尺寸必须采用国际标准接口；

2、叶轮材质采用不锈钢或者青铜；

3、驱动轴和轴套由不锈钢制成；

4、泵壳承受工作压力≥1.0Mpa，材质为优质铸铁，铸铁制造符合国家标准。泵壳采用双蜗壳设计，减小水泵运行径向力，延长轴承和机封的寿命；

5、轴承为自动推力自动对位，采用止径向推力轴承；

6、轴密封采用无需冷却的机械密封，机械密封的寿命在10000小时以上。

●7、所有泵和电动机选用弹性柱销式联接器，减少泵的震动和冲击，在拆除叶轮时不会影响电动机的安装，不影响水泵、管道和电动机的定位；

8、电机应能保证连续的正常运行，每小时的启动次数应不少于12次，且不会发生任何有害影响；

9、电机冷却方式：风冷；

10、电机防护等级：IP55及以上，绝缘等级：F级；

11、电机转数（rpm）：1450；

12、提供全国工业产品生产许可证复印件，所提供的水泵系列产品必须在全国工业产品生产许可证明细之内，并取得国家节能产品认证。

### 三）泵的出厂试验：

1、水泵运转部分须经静态及动态平衡并在生产工厂内进行标准测试，其平衡精度应符合有关标准规定；

2、水泵制造、装配完毕必须进行包括转动、压力、工作点、气蚀、振动、噪音等试验，并应符合相关国家标准；

3、每台泵都需经整机测试。测试合格后，应除净泵内积水，其内表面应重新作防锈处理。泵的外表面应仔细清除铁锈和油污，涂上底漆和面漆。涂漆时不允许有不均匀、裂纹、脱皮、气泡、淤积等缺陷，露在外部的加工表面应进行防锈处理。

（六）水处理装置主要技术规格及要求

| 编号 | 设备名称 | 技术描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动加药装置 | 冷却系统，处理水量2500m³/h，1.0MPa，配双桶双泵型；电源：220V/50HZ。 | 1套 | 中央空调冷源系统 |
| 2 | 自动加药装置 | 冷冻系统，处理水量1700m³/h，1.0MPa，配单桶单泵型；电源：220V/50HZ。 | 1套 |  |
| 3 | 自动软水器 | 15-18m³/h，时间型，单阀单罐型； 电源：220V/50HZ，含树脂罐、树脂 、盐箱、控制阀。 | 1台 |  |
| 4 | 自动软水器 | 适用水温：<120℃，流量：10T/h，进水压力：>0.2MPa，进水硬度：<4mol/L，电源：220-1-50（V-Φ-Hz），功率：40W。 | 1台 | 中央空调热源系统 |
| 5 | 定压补水装置 | 适用水温：6%%DC~70%%DC，定压高度：30米，定压精度正负0.02Mpa，罐体为压力式密闭式隔膜罐，总容积：2000L。 稳压泵流量：10m3/h，扬程：40米，稳压泵功率：2.2kw，电源：380V-3-50HZ，最大工作压力：1.0Mpa，双泵系统，一用一备。补水量：10m3/h | 1台 |  |

一）自动加药装置

1、可通过定时装置进行周期性投药；

2、可以随时手动加药；

3、功    率：200W；

4、闭式系统：配单桶单泵型，开式系统：配双桶双泵型；

5、加 药 桶：100L；

6、工作压力：1.6MPa；

7、工作环境：1-50℃；

8、电源要求：220V/50Hz。

二）全自动软水器

1、型 号：单阀单罐、时间型；

2、工作电压：220V±10%  50HZ，30W；

3、处理水量：Q=15-18m³/h；

4、再生盐耗：小于100g/mol；

5、再生水耗：小于2%×产水量；

6、原水硬度：≤8mmol/L；

7、供水压力：0.2MPa～0.6MPa；

8、环境温度：2°C～50°C。

（七）多联机系统主要技术规格及要求

##### 一）多联机要求

1）室内机是本系统的末端装置，它应自带蒸发器、循环风机、控制系统及滤网等。每台室内机配置一个有线控制器，投标人须按此要求并参照暖通空调系统施工图内表格一一对应列出所投产品的具体规格和冷量、数量。如有偏差均须在偏离表中列出。暖通空调系统施工图中已确定了室内机的数量、型式、冷量要求，并初步确定了室内机的位置，投标人不得擅自改变室内机的数量、型式和布置方式；系统不允许拆分或重新组合。

2）本系统室外机应满足在系统处于低负荷时，通过控制器控制压缩机，使系统内冷媒的循环流量得以改变，从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求。每个系统的室外机的安装位置已确定，投标人不得改变室外机的安装位置。

3）机组应确保运行安全可靠，操作和维修简单，维护费用低；并且系统安装简便，配管尺寸小，安装成本低。各种重要的元器件应有保护系统。

4）所有设备必须是通过质量体系认证的生产厂家制造的全新的产品。

●5）变制冷剂流量多联机空调系统须选用国家R410a环保冷媒。

●6）本次投标产品所有室外机基本模块（8HP、10HP、12HP、14HP、16HP）综合能效指标（IPLV值）均必须大于国家一级能耗标准。数据需从中国能效标识网 http：//test.energylabel.gov.cn/下载网页截图复印件并加盖投标人公章。

7）室内温度控制在设定温度的±1℃之间。

8） 为了应对档案保存的特殊需求，要求投标产品室内机具有自动除湿功能。

##### 二）室外机要求

1）室外机采用模块组合，室外机必须满足快速维修要求，压缩机可快速更换。机组应满足负荷大小可10﹪-100﹪自动调节，以达到节电要求。

●2）压缩机形式：必须采用全直流变频涡旋式压缩机。

3）压缩机需具备高压保护，以保证压缩机的运行安全。

4）压缩机应具有良好的回油措施，回油运转时间短，降低对系统的污染。

5）机组控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行状况，自动调节压缩机的运行。

6）机组应有隔震装置，运转过程中不得出现异常声响和振动，噪音不大于66dB 。

7）机组应既有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应具有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。

8）机组表面应无划伤、锈斑和压痕、杂色等现象。室外机组的框架和面板均应作表面防腐处理，螺栓等紧固必须是不锈钢制。室外机各部件特别是电器件均必须能防风、雨和日晒，可全天候使用。

9）需要为室外机做好防雷接地，产生的费用包含在总价中。

##### 三）室内机要求

1）能量调节：微电脑控制电子膨胀阀。

2）室内机有空调器、风道、铝合金风口等组成，室内机应采用低运转静音设计，室内机噪音≤45db（A）。

3）室内风机具有至少三种风量调节方式。

4）室内机高度≤300mm。

5）所有室内机应自带冷凝水提升泵，提升泵高度大于等于650mm。

6）每个空调系统当只有一台室内机工作时也能平稳工作，全部室内机开启时也应稳定工作并且制冷效果良好。

7）机组应有良好的隔热措施，室内机组表面及管路不得有露水外滴。隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、无异味、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固。不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。

（八）分体空调主要技术规格及要求

技术参数及数量详见：“余杭区第三人民医院整体迁建工程空调系统采购清单”

（九）板式换热器主要技术规格及要求

提供冷板换，冷却塔侧供回水温度9/12℃，负荷侧供回水温度10/15℃，换热量：2500KW，数量：1台。

（十）新风机组主要技术规格及要求

全新风空调设备单独成系统，必须采用R410A或R407C环保冷媒。

1、电源： 380V±10%，50Hz。

2、制冷工况：室外空气干球温度35℃，湿球温度28℃。

制热工况：室外空气干球温度0℃，湿球温度-2.9℃（干球温度7℃，湿球温度6℃）

3、压缩机采用全封闭涡旋式，运行平稳，能有效的控制送风温度，提高空调机组节能效果。

4、应为直接蒸发式热泵型空调系统， 空调冷凝机组外壳采用耐腐蚀材料组成，冷凝器形式为U型结构增大换热面积；蒸发器盘管采用亲水铝箔和内螺纹设计，确保制冷效果优异。蒸发器和冷凝器的材质、性能、工艺比较（提供详细的文字描述）。

5、投标产品必须是未使用过的新产品：机组的箱体采用框架和面板形式，立柱采用2.0镀锌板，面板采用1.2镀锌板，经数控冲压折弯设备加工成型，表面进行磷化喷塑处理，塑层牢固，色调高雅，防腐防锈能力强，内贴保温棉，隔热和隔声效果好。

6、风机应为离心式、单叶轮、双进风低噪声型； 轴承的额定寿命应不小于15年。轴承润滑剂应能确保风机至少维持12个月运行周期而不需添加。润滑剂和密封件的更换或预防性维修时间应在维修手册内提供。

7、全新风空调机组底架框架喷涂，将丙烯酸树脂烘烤在外表面，总厚度大于30μm；支架采用镀锌钢合金材质，将环氧型树脂烘烤在内外两个表面，总厚度大于15μm。（提供详细的文字描述）

8、电气设备、电气接线、端子装置、设备接地及控制部件都应符合国家或行业的相关标准以及本技术规范书的要求。招标方提供电源、外部控制接线及设备接地接口。

9、全新风空调空调设备控制系统应设有高压、低压、过载、短路、断相、过热、欠风压保护、排气压力和吸气压力异常保护。

10、机器控制系统应具有故障自诊断功能，以方便维修。

11、全新风空调室内外机外形尺寸结构紧凑、重量轻、振动小、可通过打开侧板或底板进行维修和检查，便于安装及维修保养。

12、全新风空调机组室内机与室外机系统内控制线应采用四芯无极性线。

13、机组设计和制造应满足使用寿命不低于15年。

14、提供制造商ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证，ISO18001中国职业健康安全管理体系认证等复印件。

（十一）全热交换器主要技术规格及要求

1）产品须通过国家空调设备质量监督检验中心并提供认证证书复印件。

2）提供生产厂家工业生产许可证复印件（不接受OEM产品）；

3）提供全热机芯国家认可检测机构出具的防霉及阻燃检测报告复印件。

4）新风设备壳体采用环保镀锌板或彩钢板其厚度不得低于1.0MM；

5）机组须配置槽钢底托、支架；

6）控制面板需液晶显示器，送风机、排风机可单独启停控制。

7）产品须取得建设工程节能产品认证。

8）全热交换器控制箱需自带风阀联动功能。

以上需提供的证书和检测报告复印件均需加盖制造商公章。

（十二）中央空调群控系统

一）、系统概述

中央空调系统的能耗主要是冷冻机房设备产生的电耗以及末端的使用端产生的能耗。冷冻机房的主要设备包含冷水机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机等产生的能耗。而用能设备主要包含风柜（组合式空气处理机组/新风机组/吊顶式空调机组）和风机盘管。本次招标需要通过对中央空调实施变流量调节，实现中央空调整体节能控制，包含冷冻机房设备的节能，风柜（组合式空气处理机组/新风机组/吊顶式空调机组）的节能。中央空调节能系统主要包含中央空调冷热源群控系统、风柜（组合式空气处理机组/新风机组/吊顶式空调机组）联网系统、多联机远程监控系统。

中央空调节能系统采用直接数字式监控系统（DDC系统或者PLC系统），它由中央电脑及终端设备加上若干个DDC控制器/现场控制器/现场水泵控制柜/远程控制箱等设备组成。

●（为了保护采购人利益，DDC不得采用OEM定制产品，必须采用通用DDC/PLC）。

院区中央空调群控系统空调设备配置如下：

| 品名 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、冷源系统 |
| 离心式冷水机组 | 制冷量：3768kw（1100ton），输入功率：654.7kw；冷冻水流量：538.3m3/h，冷却水流量：771.1m3/h | 台 | 2 |
| 螺杆式冷水机组 | 制冷量：1390kw（395ton），输入功率：260.1kw；冷冻水流量：200.3m3/h，冷却水流量：280.3m3/h | 台 | 1 |
| 冷冻水泵 | 流量：582m3/h，扬程：30m，输入功率：75kw | 台 | 3 |
| 冷冻水泵 | 流量：208m3/h，扬程：30m，输入功率：30kw | 台 | 2 |
| 冷却水泵 | 流量：841m3/h，扬程：26m，输入功率：75kw | 台 | 3 |
| 冷却水泵 | 流量：300m3/h，扬程：32m，输入功率：45kw | 台 | 2 |
| 主机电动阀 | DN200 1只，DN250 1只，DN300 2只，DN350 2只， | 只 | 6 |
| 免费供冷电动阀 | DN300 1只，DN350 1只， | 只 | 2 |
| 塔风机电动阀 | DN250一台、DN350 两台 | 只 | 3 |
| 冷水旁通阀 | DN300 | 只 | 1 |
| 冷水分水器电动调节阀 | DN250 手术中心、净化区/ DN250 门诊区/DN250 医技区/DN200 医疗街公共区/DN300 住院区 | 只 | 5 |
| 冷水集水器 | DN250 手术中心、净化区/ DN250 门诊区/DN250 医技区/DN200 医疗街公共区/DN300 住院区 | 只 | 5 |
| 冷却水系统 |  | 套 | 1 |
| 冷冻水系统 |  | 套 | 1 |
| 全热交换器 |  | 台 | 6 |
| 二、热源系统 |
| 燃油气真空燃气热水机组 | 型号：ZRQ（Y）-300NWW，锅炉产热量：3.5MW。其中：生活热水热量：住院楼1.745MW，门诊医技楼0.582MW，进出水温度：40/70°C；空调热水热量：2.1MW，进出水温度：50/60°C， | 台 | 1 |
| 超低氮燃气冷凝真空燃气热水机组 | 型号：YHZRQ-240N-L，锅炉产热量：2.8MW；空调热水进出水温度：50/60°C | 台 | 1 |
| 超低氮燃气真空燃气热水机组 | 型号：YHZRQ-240NWW，锅炉产热量：2.8MW；空调水热量：2.1MW，进出水温度：50/60°C；生活热水热量：住院楼1.745MW，门诊医技楼0.582MW，进出水温度：40/70C，三回路可切换； | 台 | 1 |
| 热水循环水泵 | 流量：500m3/h，扬程：28m，转速：1450r/min，输入功率：55kw，效率：75%，一用一备 | 台 | 2 |
| 热水旁通阀 | DN250 | 只 | 1 |
| 锅炉进水电动阀 | DN250一台、DN200 两台 | 台 | 3 |
| 热水分水器电动调节阀 | DN150 手术中心、净化区/ DN150 门诊区/ DN150 医技区/ DN150 医疗街公共区/DN150 住院区 | 只 | 5 |
| 热水集水器 | DN150 手术中心、净化区/ DN150 门诊区/ DN150 医技区/ DN150 医疗街公共区/DN150 住院区 | 只 | 5 |
| 热水系统 |  | 套 | 1 |
| 三、风柜&风机盘管 |
| 新风空调机组 | 技术参数要求详见“余杭区第三人民医院整体迁建工程空调采购清单” | 台 | 23 |
| 组合式空调机组 |  | 台 | 19 |
| 吊顶式空调机组 |  | 台 | 46 |
| 风机盘管面板 |  | 只 | 1139 |
| 四、多联机远程监控系统 |
| 新风室内机 | 技术参数要求详见“余杭区第三人民医院整体迁建工程空调采购清单” | 台 | 3 |
| 新风室外机 |  | 台 | 4 |
| 多联机室外机 |  | 台 | 6 |
| 环绕气流嵌入式 |  | 台 | 8 |

本项目配有3套中央空调系统，门诊、医技、住院病房楼采用集中式中央空调系统，设置1套中央空调冷源群控系统，锅炉房设置1套中央空调热源群控系统，行政办公楼/食堂、多功能厅、职工之家设置1套多联机远程监控系统。

大楼采用新风加风机盘管的方式供冷（暖）。非净化区域新风机组88台，通过通讯方式将数据接入群控系统，净化区域新风机组由净化区域实现控制。

空调冷冻水系统的循环水泵设置了变频柜，需要将变频柜的频率控制信号接入群控系统。空调冷却水系统的循环水泵设置了变频柜，需要将变频器的频率控制信号接入群控系统。冷却塔风机设置了变频柜，需要将变频器的频率控制信号接入群控系统。

二）、一般技术要求

1、系统采用智能集成化的先进控制系统作为中央空调主机房技能措施的主要手段，并结合相应的能源管理监控平台和行为节能模式管理，提高空调系统的运行效率，有效降低空调能耗。创造高效、节能、安全的系统运行环境。

2、该项目控制范围是自中央空调主机/锅炉至末端风机盘管，采用变流量控制的模式，实行主机/锅炉、水泵、末端整体联动节能。工程实施包含：能耗管理监控系统设计，设备供货、安装，线缆敷设施工，系统安装调试，系统联动测试，节能率测试，用户培训，验收及售后服务等。安装先进自动化控制系统以及其它必要的自控设备，旨在提高设备科学运行、系统智能化决策的水平。设置上、下位机，进一步提高冷机站/锅炉的安全性、稳定性、运行效率、以及维护保养水平。确保系统安全运行，受控设备实施状态监控。

●3、系统应支持远程网络管理功能，可以通过远程登录进行系统设置和管理。

●4、项目实施后中央空调采用智能化系统集中控制，中央空调系统年综合节能率应达到20%以上。投标人需出具承诺函，达不到节能率要求的，采购人不负责支付任何费用。

5、中央冷水机组主机/锅炉和水泵系统：根椐系统负荷的变化环境监测和数据采集制订具有科学合理的有机群控策略，自动调控冷水机组/锅炉、水泵的运行。系统能通过冷冻水泵/热水泵的流量，冷却水泵的流量、主机/锅炉的开启台数，冷却塔风机变风量及台数进行有机的协调控制，调节冷热源的供应，实现系统变流量群控整体联动。方案不仅要避免主机/锅炉的频繁启停，而且使空调系统整体保持较高且稳定的COP值，从而实现系统运行的最优化并实现最大程度的节能。投标人必须提供详细的控制策略描述并通过现场模拟运行进行阐述。

●6、末端系统： 1）可按需预设开、关机时间。2）末端的负荷变化应与系统联动。3）室外需安装温湿度检测器，以便与室内对照参考。4）能耗数据的采集主要来自各计量仪表。

7、节能管理监控（平台）系统： 1）建立完善的中央空调系统的监控网络，实现对中央空调系统水温、压力、用电量、用水量各个环节能耗设备的监测，设备管理（系统巡检，维保提醒），故障查询分类明细化，可以根椐故障代码查询到设备故障情况，方便用户操作管理等。2）、利用完善的中央空调的计量系统，用以实现对中央空调设备能耗趋势的分析和诊断。提供直观的历史曲线查询，往年、往月、往日数据随时查看，方便用户了解系统的以往运行状态，形成系统运行轨迹。以实现系统能效比的综合比较评估。3）、提供多功能全方面的实时数据查看，包括列表、图形、棒图等多种显示方式，为用户实时掌握整体空调系统整体COP能效参数实时、历史数据的查询。实时掌握空调设备的应际耗电、实际耗电、空调系统的节电量的实时及历史查询。实现实时能量平衡的动态数据查看。4）、提供标准的输出比例曲线查看，颜色区分原始整体空调COP值与当前整体空调COP值的比列对比，使用户明显看出当前整体空调能效情况及节省能耗。5）、监控画面必须采用先进的三维方式，方便直观。控制系统必须具备多层级控制，设置普通级、操作员级、管理员级，确保系统的运行安全。提供安全可靠的定时控制，方便用户启停。6）、加强与其他信息系统的资源共享，对能源数据采集、存储、统计分析，与中央空调群控系统实现信息数据的共享。7）、系统软硬件平台具有可扩展性、开放性、实时性、稳定性、先进性。系统平台建成后能便捷、灵活地进行系统的扩充，为后期项目的扩展及其他项目的并入留有充足的空间。与BAS管理系统实现资源共享，减少系统投资，避免系统重复建设，提高系统的效率。

三）、硬件配置

3.1概述

中央空调节能系统硬件包括中央控制器、现场控制器、水泵变频控制柜、现场传感器、楼栋管理器、阀门执行器、变频器、数据转换器、工作站、网关接口；群控装置需妥善安置，并具有防潮、防腐蚀功能，群控电脑需配操作台。

群控系统的主要控制器及监控软件应具有通用性，必须保证各个部分均可正常通讯与工作。

本工程设置三套群控柜，一套设置于冷冻机房，一套设置于制热机房，一套设置于多联机系统，三套群控柜通过光纤进行数据交换。中央空调系统群控柜是控制整个控制系统全部设备的中枢。中央空调系统群控柜于现场用通讯线缆与水泵变频控制柜、现场传感器、阀门执行器、网关接口等连接和通讯，可与各控制柜（或箱）进行通信，通过对空调系统全面的参数采集，实现对空调系统运行的集中监测、控制和管理。

中央空调系统群控柜由中央控制计算机、监控软件、数据通讯网络组成。设备包括：

（1）工业计算机

（2）显示器

（3）网络接口器

（4）控制模块

（5）相关软件

（6）其它需要的部件

工业计算机及显示器：

采用一体化工作站，并带触摸功能，显示设备采用先进可靠的工控机，具有抗干扰、防辐射能力，配置PIV-2.0G及256M内存、500G硬盘，DVD刻录机、鼠标器及标准键盘、USB3.0以上接口。21英寸液晶带触摸屏显示器，分辨率至少为1280×1024，颜色不低于256位色，在不低于前述分辨率及颜色情况下垂直刷新频率不低于85Hz。

控制元器件要求：

采用PLC或DDC产品，为确保设备安全运行，所有有逻辑关系的设备纳入同一控制器内，由1个CPU模块进行运算和控制，所有有逻辑关系的设备的控制程序在同一控制器内运行而不依赖其它设备（如其它控制器、上位机、网络控制器等）。每个控制器至少配置有5%的I/O点余量。

可编程控制器或直接数字控制器的CPU至少为16位的处理器。

可编程控制器或直接数字控制器的之间能进行点对点通讯。

模拟量控制的处理器模件完成所有指定任务的最大执行周期不超过250ms。

CPU 具有中等规模的程序存储器和程序框架。

对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力。

在具有集中式和分布式I/O的生产线上作为集中式控制器使用。

可编程控制器或直接数字控制器具有中等规模程序量。除了分布式I/O结构，它还可用于分布式自动化结构。

开关量控制的处理器执行周期不超过100ms。对需快速处理的模拟和顺序控制回路，其处理能力至少分别为每125ms和50ms执行一次。

可编程控制器或直接数字控制器与上位机采用以太网方式进行联接。

3.2.水泵变频控制柜技术要求

水泵变频控制柜从低压配电取出动力电源后，对各个空调水泵进行配电、变频起停、转速的自动控制调节。

各台水泵变频控制柜经传输导线与中央空调系统群控柜连接通讯，某设备故障时不影响其它设备正常运行，在系统发生故障时，各设备能保证正常运行。

水泵变频控制柜内电气器件内容包括柜内断路器、变频器、负荷开关、接触器、热继电器等电气元件。

3.2.1水泵变频控制柜功能

1）远程控制功能

当水泵变频控制柜远程/停止/就地开关置“远程”位时，水泵控制柜可通过系统控制柜与水泵控制柜的通讯接受系统控制柜的控制：启动、或变频运行、或停止。

2） 就地控制

当水泵控制柜可于控制柜前直接操作控制柜，开启水阀、启动水泵变频运行。

3）故障报警功能

当柜内变频器出现故障时，面板故障指示灯燃亮，并将故障信号送至系统控制柜并发出声。

4） 指示功能

控制柜面板提供以下指示：运行频率、电源相电压、输出相电流。

5） 冷却水出口高温保护功能

对冷却水系统，提供冷却水出口高温保护功能。

6） 冷冻水低温保护功能

对冷冻水系统，提供冷冻水低温保护功能。

7）提供断流保护功能

水泵变频控制柜通过断流保护器送来的信号判断是否存在断流，并判断水泵或变频器是否故障。

8） 电能计量功能

控制柜有电能计量功能，计量水泵变频控制柜/主机控制柜/塔风机控制柜运行时消耗的电能，并能将计量的数值通过RS485通讯口送至系统群控控制柜。

9）电源零电压保护

当设备额定负荷运行时，突然断电，不会对设备本身造成损伤，当电源再现时，设备经重新操作能正常运行。

10）基本参数设置功能

水泵变频控制柜内装变频器可提供输出电压设置、输出电流设置和输出频率设置。

11） 电气保护功能

水泵变频控制柜供提电源缺相、电源相电压过压、输出过流、输出相间短路和过热保护。

12）防止中央空调水系统水锤现象的功能，延长管网寿命

在变频器上设定软启、软停功能。

在水泵控制电路硬件上设定软停功能：在变频器与水泵间的控制回路上增加时间继电器，在停止变频器运行时，变频器与水泵间的电路回路延迟断开，从而保证水泵转速慢慢减少，防止水锤冲坏单向阀或水泵损坏。

3.3.现场传感器技术要求

压差、温度、流量要求具体如下：

温度传感器：温度传感器采用优质产品，为热敏电阻或热电阻，用于水管中的温度传感器为插入式，水管中测温范围为-10℃~40℃。

水压力传感器、压差传感器：提供电流输出（4—20mA）或电压输出（0—10VDC），壳体为金属或塑料。精度：±1%满量程。

四）、软件配置

提供汉化的中文软件界面，以直观的图形和图表，使操作人员易于掌握和操作整个系统，胜任运行管理工作，提供中文显示图形工作站软件一套；中标单位须根据采购人需求，必须对软件包进行升级，达到最新版本要求，费用包含在报价中。

4.1冷源机房群控系统的监测和控制的功能应包括但不局限于：

冷水机组及相关的阀门及传感应器；

所有设置于冷冻机房温度传感器、压力传感器、流量传感器、压差传感器、电动开关阀、电动调节阀、热交换器；

设置于冷冻机房的所有水泵；

监测冷水机组冷冻水供／回水总水管的供／回水温度；

总回水的流量和压力；

计算冷负荷和热负荷；

冷水机组根据冷/热负荷的变化及冷水主机的性能曲线，自动计算出主机运行的合理台数，按次序进行加减机，进行连锁控制；

调节主供／回水电动调节阀门的开度；

优化冷水机组与水泵的运行，实现流量最佳化；在空调末端能量平衡控制的基础上，根据平衡管分水器侧和集水器侧间压差，对空调冷冻泵的水泵频率进行调节以达到节能的目的；

优化冷水机组与冷却塔的运行，实现主机和水塔综合能耗最佳化，从而达到节能的目的；

每次应启动累计运行时间最少的冷水机组，以达到运行时间的平衡，实现设备轮循控制；

根据冷负荷的变化，完成制冷量的调节与控制；

选择主机的投入时间和顺序。

系统对冷冻水、冷却水、调速、流量等方面全面保护，确保空调系统整体在任何工况下都能安全运行，实现智能管理及节能优化系统保护措施；

群控系统提供三种控制模式

1）管理员模式

用户可以在中央空调系统群控柜操作界面上对指定设备进行启停控制。

在这种控制模式下，水泵按用户设置的频率运行。

2）单机联动模式

这种控制模式下，用户在“主机关联设置”中组态好主机关联设备。

当点击具体主机启动时，系统能按组态先后顺序启动设备。待主机关联的所有设备全部启动后才启动主机。（开顺序：先开阀门，接着开冷冻水泵，然后开冷却水泵，然后开冷冻主机，最后按需开启冷却塔）

当点击主机停止时会先停止主机，待主机停止时间达到稀释停机时间时按与组态先后顺序相反的顺序陆续停止设备。关顺序：先关冷冻主机，接着根椐设定的时间延时关冷却水泵和冷却塔，然后根椐设定的时间延时关冷冻水泵，最后关阀门）。

根椐系统负荷和冷水机组的COP值，实时计算出最优的冷水主机出水温度设定值，冷冻温差压差设定值，冷却回路温度设定值。

3）智能控制模式

根椐系统负荷和冷水机组/锅炉的COP值，实时调整冷水机组/锅炉的运行台数及相关设备，始终使系统的COP最高，实时计算出最优的冷水主机/锅炉出水温度设定值，冷冻温差压差设定值，冷却回路温度设定值。

根据气候变化和实际需求情况，制订相应的时间表，由程序按照事先设定的时间起停设备或开关执行机构。

4.1.1时间控制

根据事先排定的工作及节假日作息时间表，按控制顺序启停冷热源机房内的设备及末端空调设备。该时间表可供操作人员修改设置。

4.1.2顺序启停冷水机组：

冷水主机的启停与相关设备的连锁控制是保障设备正常、安全运转的重要条件。

冷水机组的启停顺序为：

启动顺序：首先开冷却塔管路碟阀→冷却塔风机→冷却水电动碟阀→冷却水泵开启→冷冻水电动碟阀→冷冻水泵开启→最后开启主机

停止顺序：首先停止主机→关冷冻水泵→冷冻水电动碟阀→冷却水泵→关冷却水电动碟阀→关冷却塔风机→冷却塔管路碟阀

冷冻水泵，冷却水泵启动后，水流开关检测水流状态，如遇故障则自动停泵。

当冷冻水及冷却水水流开关均检测到水流，冷冻机方可启动。

冷冻水泵和冷却水泵运行时如发生故障，其备用泵自动投入运行。同时在监控中心电脑上报警，并产生相应处置提示。

4.1.3冷水机组运行顺序控制：

根据冷冻水供、回水温度差和流量，自动计算大楼空调实际所需冷负荷量。根据建筑物实际所需冷负荷及冷冻机实际加载和卸载情况、机组工作电流（该数据由主机通讯获得），在优化的运行策略下，自动按顺序调整冷水机组运行台数，达到最佳节能的目的。

4.1.4备用泵切换控制：

对于有备用泵的系统，群控系统累积各台泵的运行时间，系统根据水泵的累计运行时间，自动进行切换，以平衡各台泵的运行时间，延长水泵寿命。

4.1.5冷源机房流量最佳化控制

群控系统通过监测冷源机房的负荷及管路压差，PID调节冷水泵的频率，使其流量达到最佳匹配，达到节能的效果。

4.1.6冷却塔风机台数最佳化控制

根据室外的环境参数，冷水机组的当前运行参数，计算出最佳冷却水供水温度，即该温度下的冷水机组+冷却塔风机的能耗为最低，群控系统通过控制冷却塔风机的运行以达到该最佳温度点，从而实现冷却水系统最佳化控制，达到节能的效果。

4.1.7冷却水泵变流量自适应调节控制

结合冷却水最佳回水控制技术，以控制整个空调系统的设备的总能耗最低为控制目标，控制系统在确定了空调系统在某一负荷下，寻求相对应的冷冻水的最佳冷却水回水温度，根据其回水温度实现基于空调性能综合优化（即保证空调系统能效比COP最高）的冷却水泵变频控制，达到冷却水泵高效节能。

4.1.8冷水机组必须提供modbus通讯接口：

机房群控系统具备与冷水机组厂家提供的标准通讯协议（Modubus）接口进行直接		数据通讯，读取冷水机组的运行参数（如蒸发温度、负荷百分比、冷冻进出水温，冷却进出水温等）、安全控制参数（如压缩机排气温度过高、蒸发压力过低等）、运行控制（如出水温度再设定、电流负荷百分比再设定等）、冷水机组状态显示（如启停等）。

4.1.9冷水机组温度重设定功能

●结合冷负荷-能效比（LC）最优化配置动态预判断技术，以控制整个空调系统的设备的总能耗最低为控制目标，控制系统在确定了空调系统在某一负荷下，寻求相对应的最佳冷冻水的出水温度，根据系统负荷和冷水机组的COP值，重设冷冻机出水温度，使得冷水主机/锅炉的能耗总和最小，达到节能的目的。

4.1.10末端冷热量平衡与再分配管理功能

在空调回水各支路总管装电动调节阀，实现空调末端能量平衡控制。结合中央空调多区域冷（热）量均衡分配节能控制技术及中央空调冷热量模糊预判断节能控制技术，对空调末端进行节能优化。根据各环路回水温度与供水总管所测温度的温差大小，保证空调各环路最不利末端供水（供水总管和各环路回水间温差）的前提下，通过动态调整各环路的电动调节阀，使每个环路的温差趋于一致，从而达到各个环路所获得的能量与需求量平衡，达到能量的平衡优化控制；当空调系统要求每个环路回水温度不一致时，根据每个环路回水温度实测值与设定值相比，通过动态调整各环路的电动调节阀，使每个环路实际回水温度与设定温度趋于一致，达到空调末端冷量均衡分配优化控制，达到高效节能。

4.1.11能耗计量与统计

●各设备（包括冷水机组、循环水泵等）的配电柜均配置远传电能表，远传电能表均支持（Modbus RTU）带RS485通讯接口，并能远传电度量等能耗参数到群控系统。群控系统实时读取能耗数据在电脑中进行显示，每分钟存一次数据到数据库，数据库通过VBA读取到EXCEL中形成报表，支持任何时间段的查询、打印功能。（为了实时分析节能效果，电表要求带瞬时功率功能。）

4.1.12远程实时监控功能

用户可通过互联网实时监控中央空调的运行。如果用户的设备发生故障，工作师就可以通过远程进行维护，及时帮助用户解决问题。

4.1.13曲线显示功能

曲线显示功能：中央空调群控系统可定时记录主机/锅炉、冷冻水泵、热水泵、冷却水泵、冷却塔风机的电耗百分比值，定时记录系统效率值，定时记录主要系统的温度压力等参数值，并按天自动绘制各设备能耗百分比曲线。可以指定任何的日期时间段显示曲线，可以显示或者隐藏相应曲线。提供曲线打印功能。提供数据记录中变量的曲线添加，删除功能。（管理人员可通过曲线图更直观的实时查看系统的实时节能效果。）

4.1.14报警记录查询功能

详细的报警记录查询功能： 中央空调群控系统提供按指定日期或者是查全部故障信息、提供按照主机故障、水泵故障、风机故障、阀门故障、参数故障等分类查询故障。通过该功能就可以得知设备是在何时发生故障，故障的原因是什么，提示用户采取相应的措施。

4.1.15运行记录查询功能

详细的运行记录查询功能：中央空调群控系统提供按指定日期或者是查全部运行信息，通过该功能就可以得知设备是在何时开机，何时关机以及是哪位操作员操作设备等相关信息。

4.1.16客制化报表查询功能

报表管理：中央空调群控系统提供客制化报表功能，可将所需数据按特定格式、颜色、排列、计算方式，自动生成报表，并可自动存储、导出，定时打印等。（如果设备发生故障，查报表查何时何参数出现故障，进行故障分析定位，也方便管理人员用电量）

报表包含并不限于以下内容：

模拟量报表、主机参数报表，能耗报表。分别提供日报表（每个小时记录一次数据），月报表、年报表。日报表提供设备运行模式：工频模式，联动模式、智能模式，方便以后能耗对比。报表支持任一时间段数据的查询功能。模拟量报表：提供室外温度、室外湿度、冷却进出水温度，冷冻进出水温度/压力，冷冻水泵的运行频率、冷却水泵的运行频率、冷冻水流量，查询间隔支持一分钟到任何时间段。主机参数包含报表：每台主机包含冷冻水进水温度、冷冻水出水温度、冷却水进水温度、冷却水出水温度、油温、排气温度、蒸发饱和温度、冷凝饱和温度、蒸发器制冷剂温度、排气过热度、油过滤器压差、油压、蒸发压力、冷凝压力、滑阀位置、马达电流百分比、马达电流等参数，支持指定起始时间到结束时间，任意间隔时间的数据查询。结合故障记录，可以方便的查询主机故障的原因是由于什么参数不正常引起的。

4.1.17保护功能：

系统预加压功能

空调主机开机后，冷冻（温）水泵在上位机软件规定的时间内先在允许的最高频率运行，使其至少完成一个水循环周期，再在上位机规定的时间内在允许的最低频率运行，然后再进入系统自动调节模式，以保证空调管路中无气阻现象。（保证门诊、医技在上班后尽快降温）

冷冻水供水低温保护

当空调主机冷冻水供水温度低于设定的下限值时，一级泵系统的冷冻水泵或二级泵系统的一次冷冻水泵立即进入低温保护运行模式，快速提高冷冻水供水温度，直至温度值不低于设定的下限值为止，以保障空调主机蒸发器不致因温度过低而结冰冻管。

冷冻水低流量保护

当空调主机冷冻水供水流量低于设定的下限值时，一级泵系统的冷冻水泵或二级泵系统的一次冷冻水泵立即进入低流量保护运行模式，快速增大冷冻水流量，直至流量值不低于设定的下限值为止，以保障空调主机蒸发器的安全。

冷冻水供回水低压差保护

当冷冻（温）水供回水压差小于设定的下限值时，系统自动采取增大冷冻（温）水供回水压差的措施，直至压差值不低于设定的下限值为止，以保障用户空调末端的空调效果。

冷冻水供回水高压差保护

当冷冻（温）水供回水压差大于设定的上限值时，系统自动采用减小冷冻（温）水供回水压差的措施，直至压差值不高于设定的上限值为止，以保障管路系统的安全。

冷却水出水高温保护

当空调主机冷却水的出水温度高于其设定的上限值时，系统自动采取措施，降低冷却水的出水温度，直到冷却水出水温度不高于设定的上限值为止，以保障主机安全运行。

电气保护

系统执行机构变频器具有以下保护功能：

电源缺相保护    当输入电源缺相时，系统设备提供电气自动保护。

过电压保护    在被控电动机减速过程中，当再生能量过大，超过了制动电阻的消耗量，使直流环路电压超过规定值时，系统设备提供电气自动保护。

过电流保护    当电流过大，超过容许的范围时，系统设备提供电气自动保护。

欠电压保护    当电源电压异常，低于规定值时，系统设备提供电气自动保护。

过载保护    当负荷超过额定输出功率时，系统设备提供电气自动保护。

输出短路保护    当输出端相间短路时，系统设备提供电气自动保护。

接地故障保护    当输出端单相接地时，系统设备提供电气自动保护。

4.2热源机房群控系统的监测和控制的功能应包括但不局限于：

4.2.1、控制系统对中央空调系统锅炉的智能监控节能优化具体内容：

4.2.1.1、对中央空调锅炉、热水循环水泵等进行监控管理，监控内容包括运行/停止，手动/自动、正常/故障，运行频率等。

4.2.1.2、设备轮循控制：根据锅炉、热水循环水泵的运行状况，累计运行时间、负载状况等。将锅炉、热水循环水泵进行自动编组，每次开机先启用运行时间最短的锅炉及其辅机，每次关机先关闭运行时间最长的锅炉及其辅机。

4.2.1.3、机组联锁控制：根据各系统运行模式制订运行顺序，开机顺序如下，关机顺序与开机顺序相反锅炉制热工况：热水循环水泵-锅炉。

4.2.1.4、热水循环水泵变流量控制：在空调末端能量平衡控制的基础上，利用科技泵组优选控制技术，根据平衡管分水器侧和集水器侧间温差、压差，对空调冷冻水泵的水泵频率进行调节达到变流量控制目的，使泵组高效节能。

4.2.1.5、基于中央空调锅炉高效群控：

根据空调系统供水总管和回水总管间所测温差及回水总管所测流量，结合中央空调锅炉高效的群控策略自动计算空调实际所需热负荷，根据系统负荷，实时调整锅炉的运行台数和运行负荷率，使锅炉在不同负荷率下都在其高效工况区运行，从而可以充分满足锅炉系统对舒适性、稳定性、安全性、节能性的要求。

4.2.1.6、以控制整个空调系统的设备的总能耗（耗气量）最低为控制目标，控制系统在确定了空调系统在某一负荷下，寻求相对应的最佳热水的出水温度问题，根据系统负荷和锅炉的COP值，实时调整锅炉的出水温度设定值，达到锅炉的高效节能。

4.2.1.7、锅炉机组必须提供开放式带标准技术协议（Modbus RTU）的控制盘：机房群控系统具备与锅炉机组提供的标准通讯协议（Modubus）接口进行直接数据通讯，读取锅炉的运行参数（如采暖出水温度、采暖回水温度、控制目标）、安全控制参数（如机组负荷、烟气温度等）、运行控制（如出水温度再设定等）、锅炉状态显示（如启停等）。

4.3新风机组、组合式空调机组、吊顶式空调机组联网系统

4.3.1新风机组控制：

新风机组的电动阀门根椐送风温度设定值与送风温度的差值进行PID控制，自动调节电动阀门的开度，实时控制送风温度，达到节能目的。

通过远程模块实现送风温度设定与显示、风机运行状态监测，远程开关机、电动调节阀开度控制等功能。

监测初/中效过滤网阻塞报警；

监测空调风机的运行状态、故障报警、远程/就地状态。

监测防冻开关信号。

主要控制内容：

根据预先编制好的时序，启停送风机；

根据季节、昼夜及节假日拟定多种时间运行及节能运行程序，控制风机的最佳启停

联锁及保护：

停机联锁：风机停，夏季全关水阀、冬季关到最小开度。

开机联锁：风机开启前，先开启水阀，按控制要求联动控制。

防冻保护：当防冻开关报警时，关闭新风阀、加大水阀开度。

4.3.2组合式空调机组控制：

空调机组根据回风温度与设定值偏差，以PID调节方式自动改变空调水阀开度，冷热转换由群控系统控制.

根据送风温度与设定值偏差自动调节送风机转速，保证送风温度达到设计要求。

供冷季当室外空气焓值低于室内空气焓值时，按最大新风比运行。

室内设CO2浓度监测，当室外空气焓值高于室内空气焓值时，新风量根据室内二氧化碳浓度控制。

全空气系统对应的排风系统应满足如下要求：

1） 最小风量满足空调季设计最小新风量排风要求；

2） 最大风量满足最大新风比运行时的排风要求。

新风阀应与风机联锁控制。

当加热盘管表面温度低于4度时风机停止运行，新风阀关闭，加热盘管水路两通阀全开，温度回升后机组恢复正常工作。

监测回风、送风温度；

监测初/中效过滤网阻塞报警；

监测空调风机的运行状态、故障报警、远程/就地状态；

监测防冻开关信号；

监测回风二氧化碳浓度。

主要控制内容：

根据预先编制好的时序，启停送风机；

根据季节、昼夜及节假日拟定多种时间运行及节能运行程序，控制风机的最佳启停

联锁及保护：

停机联锁：风机停，夏季全关水阀、冬季关到最小开度。

开机联锁：风机开启前，先开启水阀，按控制要求联动控制。

防冻保护：当防冻开关报警时，关闭新风阀、加大水阀开度。

4.3.3吊顶式空调机组控制：

吊顶式机组的电动阀门根椐送风温度设定值与送风温度的差值进行PID控制，自动调节电动阀门的开度，实时控制送风温度，达到节能目的。

通过远程模块实现送风温度设定与显示、风机运行状态监测，远程开关机、电动调节阀开度控制等功能。

监测初/中效过滤网阻塞报警；

监测空调风机的运行状态、故障报警、远程/就地状态。

主要控制内容：

根据预先编制好的时序，启停送风机；

根据季节、昼夜及节假日拟定多种时间运行及节能运行程序，控制风机的最佳启停

4.4多联机远程监控系统

行政办公楼/食堂、多功能厅、职工之家、医技楼的多联机系统分别设置一套远程监控系统，通过光纤接入冷冻机房群控系统。能够实现开关机，温度，模式和风量设定，故障监控等功能。并将该远程监控系统数据接入中央空调群控系统平台，实现统一管理。

4.5空调机组电控箱技术要求

组合式空调机组电控箱共19台，新风机组电控箱共23台，吊顶式空调机组电控箱共46台，合计：88台。其中19台组合式空调机组电控箱内带变频器，新风机组电控箱、吊顶式空调机组电控箱为工频（不带变频器）。

19台组合式空调箱电控柜从低压配电取出动力电源后，对各个风机进行配电、变频起停、转速的自动控制调节。

各台风机变频控制柜经传输导线与中央空调系统PLC远程控制箱连接通讯，某设备故障时不影响其它设备正常运行，在系统发生故障时，各设备能保证正常运行。

风机变频控制柜内电气器件要求：柜内断路器、负荷开关、接触器、热继电器、变频器等电气元件。变频器采用水泵风机专用型。

风机变频柜上设立手动/自动（群控系统控制）转换开关，变频柜通过辅助触点提供给群控系统手自动状态、运行状态信号，故障状态，辅助触点要求是无源常开触点。当手自动转换开关打到自动模式时，手动控制不起作用，同时辅助触点闭合提供群控系统自动状态的信号；当接触器动作时，接触器辅助触点闭合提供群控系统运行状态的信号；当热继电器动作时，辅助触点闭合提供群控系统故障报警的信号。

变频柜强电控制回路中加两路中间继电器（24VAC/DC）进行控制，一路中间继器为开启风机，另一路中间继电器为关闭风机。群控系统提供无源触点发送脉冲信号给开启中间继电器时，开启中间继电器接收指令并开启风机；当群控系统提供无源触点发送脉冲信号给关闭中间继电器时，关闭中间继电器接收指令并关闭风机。中间继电器安装于变频柜内，中间继电器的线包电源由电控箱内的开关电源提供，群控系统的控制触点串入中间继电器的线包电源回路中，群控系统通过控制中间继电器的动作间接控制变频柜接触器来控制风机开关。

变频柜接收PLC远程控制箱的4-20MA信号/0-10V信号进行风机转速的调节，变频柜反馈4-20MA信号/0-10V信号给PLC远程控制箱，指示风机的转速。

工频柜除不具有变频器的频率信号给定和频率信号反馈外，其余技术要求与变频柜相同。

四、供货要求：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：余杭区瓶窑镇南山村。

4、所有机组的现场服务、调试、机房及辅助设备的安装、调试。

1）中标单位应派技术人员配合土建施工现场核对尺寸，负责在采购人建设工地安装。经验收合格后交付采购人使用。

2）负责调试和试运行，调试和试运行中需要的工具、容器、人员由中标单位提供，费用包括在投标总价中。

3）中标单位应负责设备就位、安装、调试等所有工作。

5、试验和验收

1）中标单位在采购人工地进行终验收所发生的一切费用由中标单位承担。

2）验收标准：《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

3）验收要求：质检余杭分局监测中心对中标单位提交的货物将依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

6、技术资料

中标单位应向采购人提供二份以上的以下技术资料，其费用应包括在投标总价中，并给出交付资料的时间。

1）安装手册

2）操作手册

3）维修手册

4）制造、安装标准和技术规范

5）零部件清单和易损件清单

6）产品合格证和生产许可证

7）厂方整机测试记录报告（包括试验内容、方法、设备、时间、次数和结果等）

8）验收标准（含验收项目、检测仪器、取样点和数量、检测人员）

9）采购人或供应商认为有必要提供的其他文件和资料。

7、随机工具：供应商应免费向采购人提供专用检测设备及专用维修工具

五、售后服务要求：

●1、质保期：所有设备整体质保2年。

2、提供供应商售后服务的装备、资质人员的数量、备件保有量及供应时间、服务响应时间等方面的情况及承诺。

3、质保期内提供维修和保养，投标人负责机组的维修保养及更换零部件。

4、在质保期内的工作应包括：对所有设备系统常规检查、调整和润滑等。具体的操作程序和内容须在提交验收时提交采购人。

5、技术支持要求：

质保期内提供不少于2年7*24小时的电话技术支持和5*12小时的上门现场技术服务；质保期内提供上门维护、对故障1小时内技术响应，2小时内到现场，4小时以内解决问题。现场解决不了的必须提供备品、备件或者备机等措施，以保证用户单位正常办公。

6、在质保期内，由于供应商设计、制造（包括材料、工艺及加工质量）运输受损等原因导致的故障、损坏，由供应商无偿修理、更换（包括更换零部件甚至整机），直至恢复（达到）合同规定的质量和性能参数要求。修好后，须一式两份报告给采购人，包括故障原因、解决措施、完成修理所需时间和恢复正常运行日期。因供应商原因导致的故障停机累计超过10天，则保质期顺延相同的时间并赔偿采购人相应的停机损失。

7、保质期满后，在正常使用寿命期限内，由于供应商设计制造安装等原因造成的质量事故，供应商仍负有技术责任并承担所需的修理费用。

8、备品备件

1）供应商应在投标文件中标明：提供质保期后前5年内不变的易损件的价格和清单，其费用不包含在投标总价内，供采购人参考。

2）供应商生产厂在零部件停产前应事先通知采购人，以便采购人有足够时间购买所需的零部件。

3）在零部件停产后，如果采购人还需要的话，供应商应无偿向采购人提供零部件的图纸和技术规范。

4）采购人向供应商选购零件时，供应商不能解脱投标时所承诺的任何担保义务。

5）如在空调使用期限内，供应商如因某种原因转产或停产，供应商仍必须负责空调的日常维护保养。

六、培训要求：投标人负责对采购人提供免费培训，培训内容为设备的使用，日常维护，简单故障排除等。培训费用应包括在投标总价内。

七、工期要求：合同签订后180个工作日安装调试完毕。

八、履约保证金及质量保修金、保修期

1、履约保证金

中标单位在中标通知书发出之日起7天内，应向采购人提供相当于合同总价5%的履约保证金。 履约保证金的退还：履约保证金在完成设备安装调试完毕且最终验收合格后30天内无息退还。

2、质量保修金金额：按结算总价的2.5%。

九、货款支付：

1、采购人自收到中标单位提供的履约担保且在本合同签订之日起十日内向中标单位支付合同总价20%作为备货款。

2、空调主机等大型设备到达现场经开箱检验合格后，十日内向中标单位支付合同总价的60%。

3、完成合同内容设备安装、调试、验收合格后，且经采购人内部管理流程审批完毕，采购人支付至合同总价的90%；实际投入使用顺利运行3个月，且第三方结算审核完毕后支付至结算价的97.5%。剩余结算价的2.5%作为质量保修金，质量保修金到期无质量问题无息退款。

十、采购人认为必须说明的其他内容：

●根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目所投冷水机组、多联机、分体空调机产品须为列入财政部、国家发改委最新一期节能产品政府采购清单的产品。

本招标文件带“●”条款为实质性条款，需要逐条响应，并按要求提供相关证明材料，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

本招标文件以下附件作为本招标文件的组成内容：

附件1：余杭区第三人民医院整体迁建工程空调采购清单.xls

附件2：暖通空调系统施工图.rar

第四部分 合同样本

合同编号：

甲方：（甲方）

乙方：（卖方）

鉴证方：

甲、乙双方根据                  项目（项目编号：HZYHZFCG-20 -   ）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 货物名称 | 型号规格配置 及技术参数 | 单价（元） | 数量（台） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | ---- |
| 合同价款大写： |  |

（合同价款包括含货款、标准附件、踏勘产生的费用、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、人工费、货到就位以及安装、调试、保修、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、现场踏勘费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用及其他因本项目而产生的一切费用）。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金

乙方支付中标总额  5% 的履约保证金。

五、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1、质保期2年。质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

2、质保金总价的2.5%。

七、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：余杭区瓶窑镇南山村

八、货款支付

1.乙方在中标通知书发出之日起7天内，应向甲方提供相当于合同总价5%的履约保证金。

履约保证金的退还：履约保证金在完成设备安装调试完毕且最终验收合格后30天内无息退还。

2.乙方自收到卖方提供的履约担保且在本合同签订之日起十日内向甲方支付合同总价20%作为备货款。

3.空调主机等大型设备到达现场经开箱检验合格后，十日内向卖方支付合同总价的60%。

4.完成合同内容设备安装、调试、验收合格后，且经甲方内部管理流程审批完毕，甲方支付至合同总价的90%；实际投入使用顺利运行3个月，且第三方结算审核完毕后支付至结算价的97.5%。剩余结算价的2.5%作为质量保修金，质量保修金到期无质量问题无息退款。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所发生的全部费用。

贬值处理：由甲乙双方合议定价。

退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（2）小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十二、调试和验收

甲方委托质检余杭分局监测中心进行验收：

根据余财采〔2012〕2号《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》的通知，对于单次采购金额在十万元以上的货物类采购项目，由质检余杭分局监测中心进行验收。

质检余杭分局监测中心对乙方提交的货物将依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的1‰违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日1‰向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日1‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值1‰的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章经交易中心鉴证后方可生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4、 本合同（□是  □否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项可登陆余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）“余杭区中小企业信用融资模块”进行查询。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

6、本合同一式多份，具有同等法律效力，甲乙双方、鉴证方、区财政局采购监管科、验收单位，各执一份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

鉴证方（盖章）：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

- 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第五部分 投标文件格式

一、开 标 一 览 表

项目编号：HZYHZFCG-20  -

| 本项目投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥ |
| --- | --- |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

二、分项报价表

项目编号：HZYHZFCG-20  -

| 序号 | 品名 | 品牌、型号、规格等 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装调试费、税收及其它费用 |  |
| 合计： | 大写：人民币 元整 |
|  | 小写：￥ |

备注：

1、针对本项目的采购清单一一对应填写。“品名”、“数量”与采购清单不一致或有缺项的，视作无效。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

3、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

三、评分对应表

项目编号：HZYHZFCG-20 -

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |
|  |  |  | 详见商务文件第几页 |
|  |  |  | …… |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

四、所投产品具体配置表

项目编号：HZYHZFCG-20 -

| 序号 | 品名 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

备注：投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

五、技术偏离表

项目编号：HZYHZFCG-20 -

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

六、采购需求实质性内容响应表

项目编号：HZYHZFCG-20 –

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 |  |  |  |
| 2 | 设备技术规格及要求 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| 4 | 节能要求 |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性条款”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明、对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月  日

七、项目组人员情况安排表

项目编号：HZYHZFCG-20 -

| 拟任分工 | 姓名 | 学历 | 本单位工作时间 | 专业工龄 | 获得的专业技术资格证或技术培训登记证 | 履 历 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：提供上述人员履历，学历、资质证书的复印件（加盖单位公章）和近3个月的社保缴纳证明（须加盖当地社保部门公章）。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

八、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

项目编号：HZYHZFCG-20  -

| 服务网点名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |
| 经营期限 |  |
| 售后服务协议 |  |
| 售后服务内容 |  |
| 工作业绩 |  |
| 服务承诺 |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

九、投标响应函

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

（投标人全称）授权                （全权代表姓名）          （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织            项目（项目编号：HZYHZFCG-20  -   ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本五份，商务/技术文件正本一份、副本五份，以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本投标有效期自投标文件合格递交之日起 60日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将不被退还。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

7、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

8、我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（公章）:

联系人：                                邮政编码：

联系地址：

联系电话:                 传真号码：

日    期：        年  	月 		日

十、授权委托书

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我公司全权处理                   项目（项目编号：HZYHZFCG-20  -   ）的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：                     授权代表（签字）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

（法定代表人、授权代表的身份证正反面复印件附后。）

投标人（公章）：

授权委托日期：20  年  月   日

十一、总公司（总机构）授权书

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

（区域性分支机构）具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同的能力，因此我公司授权                              （区域性分支机构）参加           项目（项目编号HZYHZFCG-20 -   ）的投标，若中标则由                  （区域性分支机构）签订合同，并负责处理合同履行等事宜。且本公司就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

授权单位：

授权单位盖章：

授权单位法定代表人（签字）：

日期：    年  月  日

十二、无失信行为承诺书

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

本公司承诺：在本项目采购和执行期间，本公司、公司法定代表人及项目负责人不在国家相关行政主管部门公布的不良信用记录名单中，愿意接受社会各界监督。若本公司、公司法定代表人及项目负责人在此期间被列入失信被执行人等失信行为记录名单，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并愿意承担相关法律责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：20  年  月   日

十三、类似项目实施业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以合同签订时间为准，须提供合同复印件加盖公章。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

十四、中小企业证明材料

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附后）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## （一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月   日

## （二）中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业（2011）300号）规定的划分标准，兹确认

公司为            行业的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局或经济和信息化委员会

## （三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：     年     月   日

十五、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件外层包装封面

报价文件

（唱标时启封）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

2、商务/技术文件外层包装封面

商务/技术文件

（开标时启封）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

十六、投标文件封面（格式供参考）

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

2、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：